## Operacions
sistema | id_operacio | descripcio_ca | descripcio_es | periodicitat | periodicitat_text_ca | periodicitat_text_es | document_referencia | responsable_ca | responsable_es | manual_habitatge | obligatorietat | Observacions | Introducció de dades a l'aplicatiu
fonamentacio | 1 | Inspecció dels fonaments. Quan sigui possible es realitzarà una inspecció directa. Quan aquests quedin ocults es valorarà el seu estat a partir de l’observació d’anomalies en altres elements estructurals i tancaments. | Inspección de los cimientos. Cuando sea posible se realizará una inspección directa. Cuando éstos queden ocultos se valorará su estado a partir de la observación de anomalías en otros elementos estructurales y cerramientos. | 5 | 5 anys | 5 años | EHE-08 | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 1, descripcio_ca: "Inspecció dels fonaments. Quan sigui possible es realitzarà una inspecció directa. Quan aquests quedin ocults es valorarà el seu estat a partir de l’observació d’anomalies en altres elements estructurals i tancaments.", descripcio_es: "Inspección de los cimientos. Cuando sea posible se realizará una inspección directa. Cuando éstos queden ocultos se valorará su estado a partir de la observación de anomalías en otros elementos estructurales y cerramientos.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "EHE-08", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "fonamentacio")
fonamentacio | 2 | Inspecció dels murs de contenció. Quan sigui possible es realitzarà una inspecció directa. Quan aquests quedin ocults es valorarà el seu estat a partir de l’observació d’anomalies en altres elements estructurals i tancaments. | Inspección de los muros de contención. Cuando sea posible se realizará una inspección directa. Cuando éstos queden ocultos se valorará su estado a partir de la observación de anomalías en otros elementos estructurales y cerramientos. | 5 | 5 anys | 5 años | EHE-08 | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | TRUE | Aquesta operació no apareixerà mai perquè sempre prevaldrà la 3, en la que el DB-HS1 diu que s'ha de fer cada any una inspecció. | Operacio.create(id: 2, descripcio_ca: "Inspecció dels murs de contenció. Quan sigui possible es realitzarà una inspecció directa. Quan aquests quedin ocults es valorarà el seu estat a partir de l’observació d’anomalies en altres elements estructurals i tancaments.", descripcio_es: "Inspección de los muros de contención. Cuando sea posible se realizará una inspección directa. Cuando éstos queden ocultos se valorará su estado a partir de la observación de anomalías en otros elementos estructurales y cerramientos.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "EHE-08", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "fonamentacio")
fonamentacio | 3 | Comprovació de l'estat general dels murs de contenció, verificant l'absència d'humitats. Quan sigui possible es realitzarà una inspecció directa. Quan aquests quedin ocults es valorarà el seu estat a partir de l’observació d’anomalies en altres elements estructurals i tancaments. | Comprobación del estado general de los muros de contención, verificando la ausencia de humedades. Cuando sea posible se realizará una inspección directa. Cuando éstos queden ocultos se valorará su estado a partir de la observación de anomalías en otros elementos estructurales y cerramientos. | 1 | 1 any i cada vegada que hi hagi tormentes importants | 1 año y cada vez que se produzcan tormentas importantes | DB-HS1 | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 3, descripcio_ca: "Comprovació de l'estat general dels murs de contenció, verificant l'absència d'humitats. Quan sigui possible es realitzarà una inspecció directa. Quan aquests quedin ocults es valorarà el seu estat a partir de l’observació d’anomalies en altres elements estructurals i tancaments.", descripcio_es: "Comprobación del estado general de los muros de contención, verificando la ausencia de humedades. Cuando sea posible se realizará una inspección directa. Cuando éstos queden ocultos se valorará su estado a partir de la observación de anomalías en otros elementos estructurales y cerramientos.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any i cada vegada que hi hagi tormentes importants", periodicitat_text_es: "1 año y cada vez que se produzcan tormentas importantes", document_referencia: "DB-HS1", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "fonamentacio")
fonamentacio | 4 | Comprovació de l’estat general dels murs de contenció i el bon funcionament dels conductes de drenatge i de desguàs, així com l’absència d’humitats. Quan sigui possible es realitzarà una inspecció directa. Quan aquests quedin ocults es valorarà el seu estat a partir de l’observació d’anomalies en altres elements estructurals i tancaments. | Comprobación del estado general de los muros de contención y el buen funcionamiento de los conductos de drenaje y de desagüe, así como la ausencia de humedades. Cuando sea posible se realizará una inspección directa. Cuando éstos queden ocultos se valorará su estado a partir de la observación de anomalías en otros elementos estructurales y cerramientos. | 1 | 1 any i cada vegada que hi hagi tormentes importants | 1 año y cada vez que se produzcan tormentas importantes | DB-HS1 | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 4, descripcio_ca: "Comprovació de l’estat general dels murs de contenció i el bon funcionament dels conductes de drenatge i de desguàs, així com l’absència d’humitats. Quan sigui possible es realitzarà una inspecció directa. Quan aquests quedin ocults es valorarà el seu estat a partir de l’observació d’anomalies en altres elements estructurals i tancaments.", descripcio_es: "Comprobación del estado general de los muros de contención y el buen funcionamiento de los conductos de drenaje y de desagüe, así como la ausencia de humedades. Cuando sea posible se realizará una inspección directa. Cuando éstos queden ocultos se valorará su estado a partir de la observación de anomalías en otros elementos estructurales y cerramientos.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any i cada vegada que hi hagi tormentes importants", periodicitat_text_es: "1 año y cada vez que se produzcan tormentas importantes", document_referencia: "DB-HS1", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "fonamentacio")
fonamentacio | 5 | Comprovació de les obertures de ventilació de la càmera dels murs de contenció parcialment estancs per assegurar que no estan obstruïdes. | Comprobación de las aberturas de ventilación de la cámara de los muros de contención parcialmente estancos para asegurar que no están obstruidas. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HS1 | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 5, descripcio_ca: "Comprovació de les obertures de ventilació de la càmera dels murs de contenció parcialment estancs per assegurar que no estan obstruïdes.", descripcio_es: "Comprobación de las aberturas de ventilación de la cámara de los muros de contención parcialmente estancos para asegurar que no están obstruidas.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HS1", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "fonamentacio")
fonamentacio | 6 | Comprovació de l'estat de la impermeabilització interior dels murs de contenció. | Comprobación del estado de la impermeabilización interior de los muros de contención. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HS1 | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 6, descripcio_ca: "Comprovació de l'estat de la impermeabilització interior dels murs de contenció.", descripcio_es: "Comprobación del estado de la impermeabilización interior de los muros de contención.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HS1", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "fonamentacio")
estructura | 7 | Inspecció general dels sostres sanitaris i soleres. | Inspección general de los forjados sanitarios y soleras. | 5 | 5 anys | 5 años | EHE-08 | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 7, descripcio_ca: "Inspecció general dels sostres sanitaris i soleres.", descripcio_es: "Inspección general de los forjados sanitarios y soleras.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "EHE-08", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "estructura")
estructura | 8 | Revisió de les fàbriques amb armadura. Es substituiran o renovaran els acabats protectors que pel seu estat hagin perdut la seva eficàcia. | Revisión de las fábricas con armadura. Se sustituirán o renovarán los acabados protectores que por su estado hayan perdido su eficacia. | 10 | 10 anys | 10 años | DB-SE-F | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 8, descripcio_ca: "Revisió de les fàbriques amb armadura. Es substituiran o renovaran els acabats protectors que pel seu estat hagin perdut la seva eficàcia.", descripcio_es: "Revisión de las fábricas con armadura. Se sustituirán o renovarán los acabados protectores que por su estado hayan perdido su eficacia.", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: "10 anys", periodicitat_text_es: "10 años", document_referencia: "DB-SE-F", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "estructura")
estructura | 9 | Control de l’aparició de fissures, esquerdes i alteracions ocasionades pels agents atmosfèrics sobre la pedra dels murs. | Control de la aparición de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas por los agentes atmosféricos sobre la piedra de los muros. | 10 | 10 anys | 10 años |  | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | FALSE | NTE-EFP | Operacio.create(id: 9, descripcio_ca: "Control de l’aparició de fissures, esquerdes i alteracions ocasionades pels agents atmosfèrics sobre la pedra dels murs.", descripcio_es: "Control de la aparición de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas por los agentes atmosféricos sobre la piedra de los muros.", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: "10 anys", periodicitat_text_es: "10 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "estructura")
estructura | 10 | Control de l’estat dels junts i l’aparició de fissures i esquerdes a les parets i pilars d’obra de fàbrica. | Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en las paredes y pilares de obra de fábrica. | 10 | 10 anys | 10 años |  | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | FALSE | NTE-EFL | Operacio.create(id: 10, descripcio_ca: "Control de l’estat dels junts i l’aparició de fissures i esquerdes a les parets i pilars d’obra de fàbrica.", descripcio_es: "Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en las paredes y pilares de obra de fábrica.", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: "10 anys", periodicitat_text_es: "10 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "estructura")
estructura | 11 | Inspecció del recobriment de formigó de les barres d’acer en parets de formigó. Es controlarà l’aparició de fissures, esquerdes, disgregacions i taques d’òxid. | Inspección del recubrimiento de hormigón de las barras de acero en paredes de hormigón. Se controlará la aparición de fisuras, grietas, disgregaciones y manchas de óxido. | 5 | 5 anys | 5 años | EHE-08 | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 11, descripcio_ca: "Inspecció del recobriment de formigó de les barres d’acer en parets de formigó. Es controlarà l’aparició de fissures, esquerdes, disgregacions i taques d’òxid.", descripcio_es: "Inspección del recubrimiento de hormigón de las barras de acero en paredes de hormigón. Se controlará la aparición de fisuras, grietas, disgregaciones y manchas de óxido.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "EHE-08", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "estructura")
estructura | 12 | Control del compliment de les limitacions de sobrecàrrega de les parets de formigó que s’estableixen en les instruccions d’ús. | Control del cumplimiento de las limitaciones de sobrecarga de las paredes de hormigón que se establecen en las instrucciones de uso. | 5 | 5 anys | 5 años | DB-SE, EHE-08 | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 12, descripcio_ca: "Control del compliment de les limitacions de sobrecàrrega de les parets de formigó que s’estableixen en les instruccions d’ús.", descripcio_es: "Control del cumplimiento de las limitaciones de sobrecarga de las paredes de hormigón que se establecen en las instrucciones de uso.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "DB-SE, EHE-08", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "estructura")
estructura | 13 | Inspecció de l’estructura vertical d’acer. Es prestarà especial atenció a la identificació dels símptomes de danys estructurals, que normalment seran de tipus dúctil i es manifesten en forma de danys dels elements inspeccionats (deformacions excessives causants de fissures en tancaments, per exemple). També s'identificaran les causes de danys potencials (humitats per filtració o condensació, actuacions inadequades d'ús, etc.) | Inspección de la estructura vertical de acero. Se prestará especial atención a la identificación de los síntomas de daños estructurales, que normalmente serán de tipo dúctil y se manifiestan en forma de daños de los elementos inspeccionados (deformaciones excesivas causantes de fisuras en cerramientos, por ejemplo). También se identificarán las causas de daños potenciales (humedades por filtración o condensación, actuaciones inadecuadas de uso, etc.) | 10 | 10 anys | 10 años | DB-SE-A | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 13, descripcio_ca: "Inspecció de l’estructura vertical d’acer. Es prestarà especial atenció a la identificació dels símptomes de danys estructurals, que normalment seran de tipus dúctil i es manifesten en forma de danys dels elements inspeccionats (deformacions excessives causants de fissures en tancaments, per exemple). També s'identificaran les causes de danys potencials (humitats per filtració o condensació, actuacions inadequades d'ús, etc.)", descripcio_es: "Inspección de la estructura vertical de acero. Se prestará especial atención a la identificación de los síntomas de daños estructurales, que normalmente serán de tipo dúctil y se manifiestan en forma de daños de los elementos inspeccionados (deformaciones excesivas causantes de fisuras en cerramientos, por ejemplo). También se identificarán las causas de daños potenciales (humedades por filtración o condensación, actuaciones inadecuadas de uso, etc.)", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: "10 anys", periodicitat_text_es: "10 años", document_referencia: "DB-SE-A", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "estructura")
estructura | 14 | Inspecció de la protecció dels elements metàl·lics accessibles de l’estructura de pilars. | Inspección de la protección de los elementos metálicos accesibles de la estructura de pilares. | 3 | 3 anys | 3 años |  | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | FALSE | NTE-EAS | Operacio.create(id: 14, descripcio_ca: "Inspecció de la protecció dels elements metàl·lics accessibles de l’estructura de pilars.", descripcio_es: "Inspección de la protección de los elementos metálicos accesibles de la estructura de pilares.", periodicitat: 3, periodicitat_text_ca: "3 anys", periodicitat_text_es: "3 años", document_referencia: "NTE-EAS", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "estructura")
estructura | 15 | Repintat de la pintura resistent al foc de l’estructura vertical d’acer amb un producte similar i amb un gruix corresponent al temps de protecció exigit per la normativa contra incendis. | Repintado de la pintura resistente al fuego de la estructura vertical de acero con un producto similar y con un espesor correspondiente al tiempo de protección exigido por la normativa contra incendios. | 5 | Segons el termini de garantia que dónin els fabricants de pintures. | Según el plazo de garantía que den los fabricantes de pinturas. | DB-SE-A | Pintor | Pintor | TRUE | TRUE |  | Operacio.create(id: 15, descripcio_ca: "Repintat de la pintura resistent al foc de l’estructura vertical d’acer amb un producte similar i amb un gruix corresponent al temps de protecció exigit per la normativa contra incendis.", descripcio_es: "Repintado de la pintura resistente al fuego de la estructura vertical de acero con un producto similar y con un espesor correspondiente al tiempo de protección exigido por la normativa contra incendios.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "Segons el termini de garantia que dónin els fabricants de pintures.", periodicitat_text_es: "Según el plazo de garantía que den los fabricantes de pinturas.", document_referencia: "DB-SE-A", responsable_ca: "Pintor", responsable_es: "Pintor", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "estructura")
estructura | 16 | Inspecció destinada a la identificació de danys de caràcter fràgil com els que afecten a seccions o unions (corrosió localitzada, lliscament no previst d’unions atornillades, etc.), danys que no es poden identificar a través dels seus efectes en altres elements estructurals. | Inspección destinada a la identificación de daños de carácter frágil como los que afectan a secciones o uniones (corrosión localizada, deslizamiento no previsto de uniones atornilladas, etc.), daños que no se pueden identificar a través de sus efectos en otros elementos estructurales. | 20 | 20 anys | 20 años | DB-SE-A | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 16, descripcio_ca: "Inspecció destinada a la identificació de danys de caràcter fràgil com els que afecten a seccions o unions (corrosió localitzada, lliscament no previst d’unions atornillades, etc.), danys que no es poden identificar a través dels seus efectes en altres elements estructurals.", descripcio_es: "Inspección destinada a la identificación de daños de carácter frágil como los que afectan a secciones o uniones (corrosión localizada, deslizamiento no previsto de uniones atornilladas, etc.), daños que no se pueden identificar a través de sus efectos en otros elementos estructurales.", periodicitat: 20, periodicitat_text_ca: "20 anys", periodicitat_text_es: "20 años", document_referencia: "DB-SE-A", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "estructura")
estructura | 17 | Quan sigui possible es realitzarà una inspecció directa de l’estructura vertical de formigó armat controlant l’aparició de fissures, disgregacions i taques d’òxid. Quan l’estructura quedi oculta es valorarà el seu estat a partir de l’observació d’anomalies en altres elements estructurals i tancaments. | Cuando sea posible se realizará una inspección directa de la estructura vertical de hormigón armado controlando la aparición de fisuras, disgregaciones y manchas de óxido. Cuando la estructura quede oculta se valorará su estado a partir de la observación de anomalías en otros elementos estructurales y cerramientos. | 5 | 5 anys | 5 años | EHE-08 | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 17, descripcio_ca: "Quan sigui possible es realitzarà una inspecció directa de l’estructura vertical de formigó armat controlant l’aparició de fissures, disgregacions i taques d’òxid. Quan l’estructura quedi oculta es valorarà el seu estat a partir de l’observació d’anomalies en altres elements estructurals i tancaments.", descripcio_es: "Cuando sea posible se realizará una inspección directa de la estructura vertical de hormigón armado controlando la aparición de fisuras, disgregaciones y manchas de óxido. Cuando la estructura quede oculta se valorará su estado a partir de la observación de anomalías en otros elementos estructurales y cerramientos.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "EHE-08", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "estructura")
estructura | 18 | Control del compliment de les limitacions de sobrecàrrega de l'estructura vertical de formigó armat, tal i com s'estableix en les instruccions d’ús. | Control del cumplimiento de las limitaciones de sobrecarga de la estructura vertical de hormigón armado, tal y como se establece en las instrucciones de uso. | 5 | 5 anys | 5 años | DB-SE, EHE-08 | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 18, descripcio_ca: "Control del compliment de les limitacions de sobrecàrrega de l'estructura vertical de formigó armat, tal i com s'estableix en les instruccions d’ús.", descripcio_es: "Control del cumplimiento de las limitaciones de sobrecarga de la estructura vertical de hormigón armado, tal y como se establece en las instrucciones de uso.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "DB-SE, EHE-08", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "estructura")
estructura | 19 | En cas que la fusta necessiti tractament protector, repintat de l’estructura de fusta. | En caso de que la madera necesite tratamiento protector, repintado de la estructura de madera. | 5 | Segons instruccions d’ús i manteniment establertes pel fabricant del tractament protector. | Según instrucciones de uso y mantenimiento establecidas por el fabricante del tratamiento protector. | DB-SE-M | Pintor | Pintor | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 19, descripcio_ca: "En cas que la fusta necessiti tractament protector, repintat de l’estructura de fusta.", descripcio_es: "En caso de que la madera necesite tratamiento protector, repintado de la estructura de madera.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "Segons instruccions d’ús i manteniment establertes pel fabricant del tractament protector. ", periodicitat_text_es: "Según instrucciones de uso y mantenimiento establecidas por el fabricante del tratamiento protector.", document_referencia: "DB-SE-M", responsable_ca: "Pintor", responsable_es: "Pintor", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "estructura")
estructura | 20 | Revisió dels punts de l’estructura de fusta amb més possibilitats d’humitat. | Revisión de los puntos de la estructura de madera con más posibilidades de humedad. | 5 | 5 anys | 5 años |  | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 20, descripcio_ca: "Revisió dels punts de l’estructura de fusta amb més possibilitats d’humitat.", descripcio_es: "Revisión de los puntos de la estructura de madera con más posibilidades de humedad.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "estructura")
estructura | 21 | Renovació del tractament de la fusta de l’estructura horitzontal contra els insectes i fongs. | Renovación del tratamiento de la madera de la estructura horizontal contra los insectos y hongos. | 10 | 10 anys | 10 años |  | Pintor | Pintor | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 21, descripcio_ca: "Renovació del tractament de la fusta de l’estructura horitzontal contra els insectes i fongs.", descripcio_es: "Renovación del tratamiento de la madera de la estructura horizontal contra los insectos y hongos.", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: "10 anys", periodicitat_text_es: "10 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Pintor", responsable_es: "Pintor", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "estructura")
estructura | 22 | Inspecció de l'estructura horitzontal observant l’estat de conservació de la protecció dels elements metàl·lics i si apareixen fletxes excessives o altres tipus de lesions com l’aparició de fissures, disgregacions i taques d’òxid. Quan l’estructura quedi oculta es valorarà el seu estat a partir de l’observació d’anomalies en altres elements estructurals i tancaments. | Inspección de la estructura horizontal observando el estado de conservación de la protección de los elementos metálicos y si aparecen flechas excesivas u otros tipos de lesiones como la aparición de fisuras, disgregaciones y manchas de óxido. Cuando la estructura quede oculta se valorará su estado a partir de la observación de anomalías en otros elementos estructurales y cerramientos. | 5 | 5 anys | 5 años | EHE-08, DB_SE-A | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 22, descripcio_ca: "Inspecció de l'estructura horitzontal observant l’estat de conservació de la protecció dels elements metàl·lics i si apareixen fletxes excessives o altres tipus de lesions com l’aparició de fissures, disgregacions i taques d’òxid. Quan l’estructura quedi oculta es valorarà el seu estat a partir de l’observació d’anomalies en altres elements estructurals i tancaments.", descripcio_es: "Inspección de la estructura horizontal observando el estado de conservación de la protección de los elementos metálicos y si aparecen flechas excesivas u otros tipos de lesiones como la aparición de fisuras, disgregaciones y manchas de óxido. Cuando la estructura quede oculta se valorará su estado a partir de la observación de anomalías en otros elementos estructurales y cerramientos.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "EHE-08, DB_SE-A", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "estructura")
estructura | 23 | Repintat de la pintura resistent al foc dels elements metàl·lics accessibles amb un producte similar i amb un gruix corresponent al temps de protecció exigit per la normativa contra incendis. | Repintado de la pintura resistente al fuego de los elementos metálicos accesibles con un producto similar y con un espesor correspondiente al tiempo de protección exigido por la normativa contra incendios. | 10 | Segons el termini de garantia que dónin els fabricants de pintures. | Según el plazo de garantía que den los fabricantes de pinturas. | DB_SE-A | Pintor | Pintor | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 23, descripcio_ca: "Repintat de la pintura resistent al foc dels elements metàl·lics accessibles amb un producte similar i amb un gruix corresponent al temps de protecció exigit per la normativa contra incendis.", descripcio_es: "Repintado de la pintura resistente al fuego de los elementos metálicos accesibles con un producto similar y con un espesor correspondiente al tiempo de protección exigido por la normativa contra incendios.", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: "Segons el termini de garantia que dónin els fabricants de pintures.", periodicitat_text_es: "Según el plazo de garantía que den los fabricantes de pinturas.", document_referencia: "DB_SE-A", responsable_ca: "Pintor", responsable_es: "Pintor", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "estructura")
estructura | 24 | Inspecció de l’estructura horitzontal d’acer. Es prestarà especial atenció a la identificació dels símptomes de danys estructurals, que normalment seran de tipus dúctil i es manifesten en forma de danys dels elements inspeccionats (deformacions excessives causants de fissures en tancaments, per exemple). També s'identificaran les causes de danys potencials (humitats per filtració o condensació, actuacions inadequades d'ús, etc.) | Inspección de la estructura horizontal de acero. Se prestará especial atención a la identificación de los síntomas de daños estructurales, que normalmente serán de tipo dúctil y se manifiestan en forma de daños de los elementos inspeccionados (deformaciones excesivas causantes de fisuras en cerramientos, por ejemplo). También se identificarán las causas de daños potenciales (humedades por filtración o condensación, actuaciones inadecuadas de uso, etc.) | 10 | 10 anys | 10 años | DB-SE-A | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 24, descripcio_ca: "Inspecció de l’estructura horitzontal d’acer. Es prestarà especial atenció a la identificació dels símptomes de danys estructurals, que normalment seran de tipus dúctil i es manifesten en forma de danys dels elements inspeccionats (deformacions excessives causants de fissures en tancaments, per exemple). També s'identificaran les causes de danys potencials (humitats per filtració o condensació, actuacions inadequades d'ús, etc.)", descripcio_es: "Inspección de la estructura horizontal de acero. Se prestará especial atención a la identificación de los síntomas de daños estructurales, que normalmente serán de tipo dúctil y se manifiestan en forma de daños de los elementos inspeccionados (deformaciones excesivas causantes de fisuras en cerramientos, por ejemplo). También se identificarán las causas de daños potenciales (humedades por filtración o condensación, actuaciones inadecuadas de uso, etc.)", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: "10 anys", periodicitat_text_es: "10 años", document_referencia: "DB-SE-A", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "estructura")
estructura | 25 | Repintat de la pintura resistent al foc de l’estructura horitzontal d’acer amb un producte similar i amb un gruix corresponent al temps de protecció exigit per la normativa contra incendis. | Repintado de la pintura resistente al fuego de la estructura horizontal de acero con un producto similar y con un espesor correspondiente al tiempo de protección exigido por la normativa contra incendios. | 5 | Segons el termini de garantia que dónin els fabricants de pintures. | Segons el termini de garantia que dónin els fabricants de pintures. | DB-SE-A | Pintor | Pintor | TRUE | TRUE |  | Operacio.create(id: 25, descripcio_ca: "Repintat de la pintura resistent al foc de l’estructura horitzontal d’acer amb un producte similar i amb un gruix corresponent al temps de protecció exigit per la normativa contra incendis.", descripcio_es: "Repintado de la pintura resistente al fuego de la estructura horizontal de acero con un producto similar y con un espesor correspondiente al tiempo de protección exigido por la normativa contra incendios.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "Segons el termini de garantia que dónin els fabricants de pintures.", periodicitat_text_es: "Segons el termini de garantia que dónin els fabricants de pintures.", document_referencia: "DB-SE-A", responsable_ca: "Pintor", responsable_es: "Pintor", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "estructura")
estructura | 26 | Inspecció destinada a la identificació de danys de caràcter fràgil com els que afecten a seccions o unions (corrosió localitzada, lliscament no previst d’unions cargolades etc.), danys que no es poden identificar a través dels seus efectes en altres elements estructurals. | Inspección destinada a la identificación de daños de carácter frágil como los que afectan a secciones o uniones (corrosión localizada, deslizamiento no previsto de uniones atornilladas, etc.), daños que no se pueden identificar a través de sus efectos en otros elementos estructurales. | 20 | 20 anys | 20 años | DB-SE-A | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 26, descripcio_ca: "Inspecció destinada a la identificació de danys de caràcter fràgil com els que afecten a seccions o unions (corrosió localitzada, lliscament no previst d’unions cargolades etc.), danys que no es poden identificar a través dels seus efectes en altres elements estructurals.", descripcio_es: "Inspección destinada a la identificación de daños de carácter frágil como los que afectan a secciones o uniones (corrosión localizada, deslizamiento no previsto de uniones atornilladas, etc.), daños que no se pueden identificar a través de sus efectos en otros elementos estructurales.", periodicitat: 20, periodicitat_text_ca: "20 anys", periodicitat_text_es: "20 años", document_referencia: "DB-SE-A", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "estructura")
estructura | 27 | Inspecció de l'estructura horitzontal de formigó observant l’aparició de lesions com fissures, disgregacions i taques d’òxid. Quan l’estructura quedi oculta es valorarà el seu estat a partir de l’observació d’anomalies en altres elements estructurals i tancaments. | Inspección de la estructura horizontal de hormigón observando la aparición de lesiones como fisuras, disgregaciones y manchas de óxido. Cuando la estructura quede oculta se valorará su estado a partir de la observación de anomalías en otros elementos estructurales y cerramientos. | 5 | 5 anys | 5 años | EHE-08 | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 27, descripcio_ca: "Inspecció de l'estructura horitzontal de formigó observant l’aparició de lesions com fissures, disgregacions i taques d’òxid. Quan l’estructura quedi oculta es valorarà el seu estat a partir de l’observació d’anomalies en altres elements estructurals i tancaments.", descripcio_es: "Inspección de la estructura horizontal de hormigón observando la aparición de lesiones como fisuras, disgregaciones y manchas de óxido. Cuando la estructura quede oculta se valorará su estado a partir de la observación de anomalías en otros elementos estructurales y cerramientos.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "EHE-08", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "estructura")
estructura | 28 | Control del compliment de les limitacions de sobrecàrrega en elements de formigó que s’estableixen en les instruccions d’ús. | Control del cumplimiento de las limitaciones de sobrecarga en elementos de hormigón que se establecen en las instrucciones de uso. | 5 | 5 anys | 5 años | DB-SE, EHE-08 | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 28, descripcio_ca: "Control del compliment de les limitacions de sobrecàrrega en elements de formigó que s’estableixen en les instruccions d’ús.", descripcio_es: "Control del cumplimiento de las limitaciones de sobrecarga en elementos de hormigón que se establecen en las instrucciones de uso.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "DB-SE, EHE-08", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "estructura")
estructura | 29 | Control d’aparició de lesions, com ara fissures i esquerdes, a les voltes de maó de pla. | Control de aparición de lesiones, tales como fisuras y grietas, en las bóvedas tabicadas. | 10 | 10 anys | 10 años |  | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 29, descripcio_ca: "Control d’aparició de lesions, com ara fissures i esquerdes, a les voltes de maó de pla.", descripcio_es: "Control de aparición de lesiones, tales como fisuras y grietas, en las bóvedas tabicadas.", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: "10 anys", periodicitat_text_es: "10 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "estructura")
tancaments | 30 | Comprovació de l'estat de conservació del revestiment: possible aparició de fissures, despreniments, humitats i taques. | Comprobación del estado de conservación del revestimiento: posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas. | 3 | 3 anys | 3 años | DB-HS1 | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 30, descripcio_ca: "Comprovació de l'estat de conservació del revestiment: possible aparició de fissures, despreniments, humitats i taques.", descripcio_es: "Comprobación del estado de conservación del revestimiento: posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas.", periodicitat: 3, periodicitat_text_ca: "3 anys", periodicitat_text_es: "3 años", document_referencia: "DB-HS1", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "tancaments")
tancaments | 31 | Comprovació de l’estat de conservació dels punts singulars. | Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares. | 3 | 3 anys | 3 años | DB-HS1 | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 31, descripcio_ca: "Comprovació de l’estat de conservació dels punts singulars.", descripcio_es: "Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares.", periodicitat: 3, periodicitat_text_ca: "3 anys", periodicitat_text_es: "3 años", document_referencia: "DB-HS1", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "tancaments")
tancaments | 32 | Comprovació de la possible existència d’esquerdes i fissures, així com desplomaments o altres deformacions, en la fulla principal. | Comprobación de la posible existencia de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones, en la hoja principal. | 5 | 5 anys | 5 años | DB-HS1 | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 32, descripcio_ca: "Comprovació de la possible existència d’esquerdes i fissures, així com desplomaments o altres deformacions, en la fulla principal.", descripcio_es: "Comprobación de la posible existencia de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones, en la hoja principal.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "DB-HS1", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "tancaments")
tancaments | 33 | Renovació del revestiment i acabat arrebossat de la façana. | Renovación del revestimiento y acabado enfoscado de la fachada. | 20 | 20 anys | 20 años |  | Paleta | Paleta | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 33, descripcio_ca: "Renovació del revestiment i acabat arrebossat de la façana.", descripcio_es: "Renovación del revestimiento y acabado enfoscado de la fachada.", periodicitat: 20, periodicitat_text_ca: "20 anys", periodicitat_text_es: "20 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Paleta", responsable_es: "Paleta", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "tancaments")
tancaments | 34 | Repintat de la pintura a la calç de la façana. | Repintado de la pintura a la cal de la fachada. | 1 | 1 any | 1 año |  | Pintor | Pintor | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 34, descripcio_ca: "Repintat de la pintura a la calç de la façana.", descripcio_es: "Repintado de la pintura a la cal de la fachada.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "", responsable_ca: "Pintor", responsable_es: "Pintor", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "tancaments")
tancaments | 35 | Repintat de la pintura plàstica de la façana. | Repintado de la pintura plástica de la fachada. | 5 | 5 anys | 5 años |  | Pintor | Pintor | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 35, descripcio_ca: "Repintat de la pintura plàstica de la façana.", descripcio_es: "Repintado de la pintura plástica de la fachada.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Pintor", responsable_es: "Pintor", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "tancaments")
tancaments | 36 | Repintat de la pintura al silicat de la façana. | Repintado de la pintura al silicato de la fachada. | 5 | 5 anys | 5 años |  | Pintor | Pintor | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 36, descripcio_ca: "Repintat de la pintura al silicat de la façana.", descripcio_es: "Repintado de la pintura al silicato de la fachada.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Pintor", responsable_es: "Pintor", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "tancaments")
tancaments | 37 | Neteja de l'estuc a la calç de la façana. | Limpieza del estuco a la cal de la fachada | 10 | 10 anys | 10 años |  | Paleta | Paleta | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 37, descripcio_ca: "Neteja de l'estuc a la calç de la façana.", descripcio_es: "Limpieza del estuco a la cal de la fachada", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: " 10 anys", periodicitat_text_es: "10 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Paleta", responsable_es: "Paleta", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "tancaments")
tancaments | 38 | Neteja de l'esgrafiat de la façana. | Limpieza del esgrafiado de la fachada. | 10 | 10 anys | 10 años |  | Paleta | Paleta | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 38, descripcio_ca: "Neteja de l'esgrafiat de la façana.", descripcio_es: "Limpieza del esgrafiado de la fachada.", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: " 10 anys", periodicitat_text_es: "10 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Paleta", responsable_es: "Paleta", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "tancaments")
tancaments | 39 | Renovació del revestiment de resines de la façana. | Renovación del revestimiento de resinas de la fachada. | 10 | 10 anys | 10 años |  | Paleta | Paleta | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 39, descripcio_ca: "Renovació del revestiment de resines de la façana.", descripcio_es: "Renovación del revestimiento de resinas de la fachada.", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: " 10 anys", periodicitat_text_es: "10 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Paleta", responsable_es: "Paleta", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "tancaments")
tancaments | 40 | Neteja de l’aplacat de pedra de la façana. | Limpieza del aplacado de piedra de la fachada. | 10 | 10 anys | 10 años |  | Empresa de neteja | Empresa de limpieza | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 40, descripcio_ca: "Neteja de l’aplacat de pedra de la façana.", descripcio_es: "Limpieza del aplacado de piedra de la fachada.", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: " 10 anys", periodicitat_text_es: "10 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Empresa de neteja", responsable_es: "Empresa de limpieza", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "tancaments")
tancaments | 41 | Neteja de l’enrajolat de peces ceràmiques de la façana. | Limpieza del alicatado de piezas cerámicas de la fachada. | 10 | 10 anys | 10 años |  | Empresa de neteja | Empresa de limpieza | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 41, descripcio_ca: "Neteja de l’enrajolat de peces ceràmiques de la façana.", descripcio_es: "Limpieza del alicatado de piezas cerámicas de la fachada.", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: " 10 anys", periodicitat_text_es: "10 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Empresa de neteja", responsable_es: "Empresa de limpieza", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "tancaments")
tancaments | 42 | Neteja de l’obra vista de la façana. | Limpieza de la obra vista de la fachada. | 10 | 10 anys | 10 años |  | Empresa de neteja | Empresa de limpieza | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 42, descripcio_ca: "Neteja de l’obra vista de la façana.", descripcio_es: "Limpieza de la obra vista de la fachada.", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: " 10 anys", periodicitat_text_es: "10 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Empresa de neteja", responsable_es: "Empresa de limpieza", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "tancaments")
tancaments | 43 | Neteja de l’aplacat dels plafons lleugers de la façana. | Limpieza del aplacado de los paneles ligeros de la fachada. | 10 | 10 anys | 10 años |  | Empresa de neteja | Empresa de limpieza | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 43, descripcio_ca: "Neteja de l’aplacat dels plafons lleugers de la façana.", descripcio_es: "Limpieza del aplacado de los paneles ligeros de la fachada.", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: " 10 anys", periodicitat_text_es: "10 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Empresa de neteja", responsable_es: "Empresa de limpieza", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "tancaments")
tancaments | 44 | Inspecció de la subjecció dels aplacats de la façana, i de l'adherència del morter. | Inspección de la sujeción de los aplacados de la fachada, y de la adherencia del mortero. | 2 | 2 anys | 2 años |  | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 44, descripcio_ca: "Inspecció de la subjecció dels aplacats de la façana, i de l'adherència del morter.", descripcio_es: "Inspección de la sujeción de los aplacados de la fachada, y de la adherencia del mortero.", periodicitat: 2, periodicitat_text_ca: "2 anys", periodicitat_text_es: "2 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "tancaments")
tancaments | 45 | Inspecció de la subjecció metàl·lica dels aplacats de la façana. | Inspección de la sujeción metálica de los aplacados de la fachada. | 5 | 5 anys | 5 años |  | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 45, descripcio_ca: "Inspecció de la subjecció metàl·lica dels aplacats de la façana.", descripcio_es: "Inspección de la sujeción metálica de los aplacados de la fachada.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "tancaments")
tancaments | 46 | Inspecció general dels envans pluvials. | Inspección general de los tabiques pluviales. | 5 | 5 anys | 5 años |  | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 46, descripcio_ca: "Inspecció general dels envans pluvials.", descripcio_es: "Inspección general de los tabiques pluviales.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "tancaments")
tancaments | 47 | Control de l’estat dels junts i l’aparició de fissures i esquerdes als envans pluvials de ceràmica. | Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en los tabiques pluviales de cerámica. | 5 | 5 anys | 5 años |  | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 47, descripcio_ca: "Control de l’estat dels junts i l’aparició de fissures i esquerdes als envans pluvials de ceràmica.", descripcio_es: "Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en los tabiques pluviales de cerámica.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "tancaments")
tancaments | 48 | Control de l’estat dels junts, les fixacions, els ancoratges i l’aparició de fissures als envans pluvials de plaques de fibrociment. | Control del estado de las juntas, las fijaciones, los anclajes y la aparición de fisuras en los tabiques pluviales de placas de fibrocemento. | 5 | 5 anys | 5 años |  | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 48, descripcio_ca: "Control de l’estat dels junts, les fixacions, els ancoratges i l’aparició de fissures als envans pluvials de plaques de fibrociment.", descripcio_es: "Control del estado de las juntas, las fijaciones, los anclajes y la aparición de fisuras en los tabiques pluviales de placas de fibrocemento.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "tancaments")
tancaments | 49 | Inspecció general de les mitgeres vistes amb acabats continus. | Inspección general de las medianeras vistas con acabados continuos. | 10 | 10 anys | 10 años |  | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 49, descripcio_ca: "Inspecció general de les mitgeres vistes amb acabats continus.", descripcio_es: "Inspección general de las medianeras vistas con acabados continuos.", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: " 10 anys", periodicitat_text_es: "10 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "tancaments")
tancaments | 50 | Renovació de l’arrebossat de les mitgeres vistes. | Renovación del enlucido de las medianeras vistas. | 20 | 20 anys | 20 años |  | Paleta | Paleta | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 50, descripcio_ca: "Renovació de l’arrebossat de les mitgeres vistes.", descripcio_es: "Renovación del enlucido de las medianeras vistas.", periodicitat: 20, periodicitat_text_ca: "20 anys", periodicitat_text_es: "20 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Paleta", responsable_es: "Paleta", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "tancaments")
tancaments | 51 | Repintat de la pintura a la calç de les mitgeres vistes. | Repintado de la pintura a la cal de las medianeras vistas. | 1 | 1 any | 1 año |  | Pintor | Pintor | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 51, descripcio_ca: "Repintat de la pintura a la calç de les mitgeres vistes.", descripcio_es: "Repintado de la pintura a la cal de las medianeras vistas.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "", responsable_ca: "Pintor", responsable_es: "Pintor", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "tancaments")
tancaments | 52 | Repintat de la pintura plàstica de les mitgeres vistes. | Repintado de la pintura plástica de las medianeras vistas. | 3 | 3 anys | 3 años |  | Pintor | Pintor | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 52, descripcio_ca: "Repintat de la pintura plàstica de les mitgeres vistes.", descripcio_es: "Repintado de la pintura plástica de las medianeras vistas.", periodicitat: 3, periodicitat_text_ca: "3 anys", periodicitat_text_es: "3 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Pintor", responsable_es: "Pintor", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "tancaments")
tancaments | 53 | Repintat de la pintura al silicat de les mitgeres vistes. | Repintado de la pintura al silicato de las medianeras vistas. | 5 | 5 anys | 5 años |  | Pintor | Pintor | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 53, descripcio_ca: "Repintat de la pintura al silicat de les mitgeres vistes.", descripcio_es: "Repintado de la pintura al silicato de las medianeras vistas.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Pintor", responsable_es: "Pintor", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "tancaments")
tancaments | 54 | Comprovació de l’estat de les finestres i balconeres, la seva estabilitat i la seva estanquitat a l’aigua i a l’aire. Es repararan si s'escau. | Comprobación del estado de las ventanas y balconeras, su estabilidad y su estanqueidad al agua y al aire. Se repararán si es necesario. | 5 | 5 anys | 5 años |  | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 54, descripcio_ca: "Comprovació de l’estat de les finestres i balconeres, la seva estabilitat i la seva estanquitat a l’aigua i a l’aire. Es repararan si s'escau.", descripcio_es: "Comprobación del estado de las ventanas y balconeras, su estabilidad y su estanqueidad al agua y al aire. Se repararán si es necesario.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "tancaments")
tancaments | 55 | Comprovació del segellat dels bastiments amb la façana i especialment amb l’escopidor. | Comprobación del sellado de los marcos con la fachada y especialmente con el vierteaguas. | 10 | 10 anys | 10 años |  | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 55, descripcio_ca: "Comprovació del segellat dels bastiments amb la façana i especialment amb l’escopidor.", descripcio_es: "Comprobación del sellado de los marcos con la fachada y especialmente con el vierteaguas.", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: "10 anys", periodicitat_text_es: "10 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "tancaments")
tancaments | 56 | Neteja de les finestres, balconeres i persianes. | Limpieza de las ventanas, balconeras y persianas. | 1 | 1 any | 1 año |  | Usuari | Usuario | TRUE | FALSE |  | Operacio.create(id: 56, descripcio_ca: "Neteja de les finestres, balconeres i persianes.", descripcio_es: "Limpieza de las ventanas, balconeras y persianas.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "", responsable_ca: "Usuari", responsable_es: "Usuario", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "tancaments")
tancaments | 57 | Neteja de les canals i les perforacions de desguàs de les finestres i balconeres i neteja de les guies dels tancaments de tipus corredís. | Limpieza de las canales y las perforaciones de desagüe de las ventanas y balconeras y limpieza de las guías de los cierres de tipo corredero. | 1 | 1 any | 1 año |  | Usuari | Usuario | TRUE | FALSE |  | Operacio.create(id: 57, descripcio_ca: "Neteja de les canals i les perforacions de desguàs de les finestres i balconeres i neteja de les guies dels tancaments de tipus corredís.", descripcio_es: "Limpieza de las canales y las perforaciones de desagüe de las ventanas y balconeras y limpieza de las guías de los cierres de tipo corredero.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "", responsable_ca: "Usuari", responsable_es: "Usuario", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "tancaments")
tancaments | 58 | Renovació del segellat dels bastiments amb la façana. | Renovación del sellado de las construcciones con la fachada. | 10 | 10 anys | 10 años |  | Paleta | Paleta | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 58, descripcio_ca: "Renovació del segellat dels bastiments amb la façana.", descripcio_es: "Renovación del sellado de las construcciones con la fachada.", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: "10 anys", periodicitat_text_es: "10 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Paleta", responsable_es: "Paleta", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "tancaments")
tancaments | 59 | Revisió dels anclatges soldats de baranes. | Revisión de los anclajes soldados de las barandillas. | 5 | 5 anys | 5 años |  | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 59, descripcio_ca: "Revisió dels anclatges soldats de baranes.", descripcio_es: "Revisión de los anclajes soldados de las barandillas.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "tancaments")
tancaments | 60 | Revisió dels anclatges cargolats de baranes. | Revisión de los anclajes roscados de las barandillas. | 3 | 3 anys | 3 años |  | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 60, descripcio_ca: "Revisió dels anclatges cargolats de baranes.", descripcio_es: "Revisión de los anclajes roscados de las barandillas.", periodicitat: 3, periodicitat_text_ca: "3 anys", periodicitat_text_es: "3 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "tancaments")
tancaments | 61 | Renovació de la pintura de les baranes. | Renovación de la pintura de las barandillas. | 3 | 3 anys | 3 años |  | Pintor | Pintor | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 61, descripcio_ca: "Renovació de la pintura de les baranes.", descripcio_es: "Renovación de la pintura de las barandillas.", periodicitat: 3, periodicitat_text_ca: "3 anys", periodicitat_text_es: "3 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Pintor", responsable_es: "Pintor", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "tancaments")
cobertes | 62 | Neteja dels elements de desguàs (boneres, canalons i sobreeixidors) dels terrats transitables i comprovació del seu correcte funcionament. | Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y rebosaderos) de las azoteas transitables y comprobación de su correcto funcionamiento. | 0.5 | 6 mesos i cada vegada que hi hagi tormentes importants | 6 meses y cada vez que se produzcan tormentas importantes | DB-HS5, DB-HS1 | Usuari | Usuario | TRUE | TRUE |  | Operacio.create(id: 62, descripcio_ca: "Neteja dels elements de desguàs (boneres, canalons i sobreeixidors) dels terrats transitables i comprovació del seu correcte funcionament.", descripcio_es: "Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y rebosaderos) de las azoteas transitables y comprobación de su correcto funcionamiento.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos i cada vegada que hi hagi tormentes importants", periodicitat_text_es: "6 meses y cada vez que se produzcan tormentas importantes", document_referencia: "DB-HS5, DB-HS1", responsable_ca: "Usuari", responsable_es: "Usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "cobertes")
cobertes | 63 | Comprovació de l'estat de conservació de l’enrajolat o elements de protecció de la coberta. | Comprobación del estado de conservación de las baldosas o elementos de protección de la cubierta. | 3 | 3 anys | 3 años | DB-HS1 | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 63, descripcio_ca: "Comprovació de l'estat de conservació de l’enrajolat o elements de protecció de la coberta.", descripcio_es: "Comprobación del estado de conservación de las baldosas o elementos de protección de la cubierta.", periodicitat: 3, periodicitat_text_ca: "3 anys", periodicitat_text_es: "3 años", document_referencia: "DB-HS1", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "cobertes")
cobertes | 64 | Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars de la coberta. | Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares de la cubierta. | 3 | 3 anys | 3 años | DB-HS1 | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 64, descripcio_ca: "Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars de la coberta.", descripcio_es: "Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares de la cubierta.", periodicitat: 3, periodicitat_text_ca: "3 anys", periodicitat_text_es: "3 años", document_referencia: "DB-HS1", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "cobertes")
cobertes | 65 | Neteja dels elements de desguàs (boneres, canalons i sobreeixidors) dels terrats no transitables i comprovació del seu correcte funcionament. | Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y rebosaderos) de las azoteas no transitables y comprobación de su correcto funcionamiento. | 1 | 1 any i cada vegada que hi hagi tormentes importants | 1 año y cada vez que se produzcan tormentas importantes | DB-HS1, DB-HS5 | Empresa de manteniment | Empresa de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 65, descripcio_ca: "Neteja dels elements de desguàs (boneres, canalons i sobreeixidors) dels terrats no transitables i comprovació del seu correcte funcionament.", descripcio_es: "Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y rebosaderos) de las azoteas no transitables y comprobación de su correcto funcionamiento.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any i cada vegada que hi hagi tormentes importants", periodicitat_text_es: "1 año y cada vez que se produzcan tormentas importantes", document_referencia: "DB-HS1, DB-HS5", responsable_ca: "Empresa de manteniment", responsable_es: "Empresa de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "cobertes")
cobertes | 66 | Recol·locació de la grava en cobertes no transitables. | Recolocación de la grava en cubiertas no transitables. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HS1 | Empresa de manteniment | Empresa de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 66, descripcio_ca: "Recol·locació de la grava en cobertes no transitables.", descripcio_es: "Recolocación de la grava en cubiertas no transitables.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HS1", responsable_ca: "Empresa de manteniment", responsable_es: "Empresa de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "cobertes")
cobertes | 67 | Neteja dels elements de desguàs (boneres, canalons i sobreeixidors) de la teulada i comprovació del seu correcte funcionament. | Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y rebosaderos) del tejado y comprobación de su correcto funcionamiento. | 1 | 1 any i cada vegada que hi hagi tormentes importants | 1 año y cada vez que se produzcan tormentas importantes | DB-HS1, DB-HS5 | Empresa de manteniment | Empresa de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 67, descripcio_ca: "Neteja dels elements de desguàs (boneres, canalons i sobreeixidors) de la teulada i comprovació del seu correcte funcionament.", descripcio_es: "Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y rebosaderos) del tejado y comprobación de su correcto funcionamiento.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any i cada vegada que hi hagi tormentes importants", periodicitat_text_es: "1 año y cada vez que se produzcan tormentas importantes", document_referencia: "DB-HS1, DB-HS5", responsable_ca: "Empresa de manteniment", responsable_es: "Empresa de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "cobertes")
cobertes | 68 | Comprovació de l'estat de conservació dels elements de protecció de la teulada. | Comprobación del estado de conservación de los elementos de protección del tejado. | 3 | 3 anys | 3 años | DB-HS1 | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 68, descripcio_ca: "Comprovació de l'estat de conservació dels elements de protecció de la teulada.", descripcio_es: "Comprobación del estado de conservación de los elementos de protección del tejado.", periodicitat: 3, periodicitat_text_ca: "3 anys", periodicitat_text_es: "3 años", document_referencia: "DB-HS1", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "cobertes")
cobertes | 69 | Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars de la teulada. | Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares del tejado. | 3 | 3 anys | 3 años | DB-HS1 | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 69, descripcio_ca: "Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars de la teulada.", descripcio_es: "Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares del tejado.", periodicitat: 3, periodicitat_text_ca: "3 anys", periodicitat_text_es: "3 años", document_referencia: "DB-HS1", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "cobertes")
cobertes | 70 | Aplicació de fungicida a les cobertes inclinades. | Aplicación de fungicida en las cubiertas inclinadas. | 10 | 10 anys | 10 años |  | Paleta | Paleta | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 70, descripcio_ca: "Aplicació de fungicida a les cobertes inclinades.", descripcio_es: "Aplicación de fungicida en las cubiertas inclinadas.", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: "10 anys", periodicitat_text_es: "10 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Paleta", responsable_es: "Paleta", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "cobertes")
cobertes | 71 | Neteja de possibles acumulacions de fongs, molsa i plantes a la coberta inclinada. | Limpieza de posibles acumulaciones de hongos, musgo y plantas en la cubierta inclinada. | 10 | 10 anys | 10 años |  | Paleta | Paleta | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 71, descripcio_ca: "Neteja de possibles acumulacions de fongs, molsa i plantes a la coberta inclinada.", descripcio_es: "Limpieza de posibles acumulaciones de hongos, musgo y plantas en la cubierta inclinada.", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: "10 anys", periodicitat_text_es: "10 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Paleta", responsable_es: "Paleta", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "cobertes")
cobertes | 72 | Revisió de les peces de pissarra i dels claus de subjecció. | Revisión de las piezas de pizarra y los clavos de sujeción. | 1 | 1 any | 1 año |  | Paleta | Paleta | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 72, descripcio_ca: "Revisió de les peces de pissarra i dels claus de subjecció.", descripcio_es: "Revisión de las piezas de pizarra y los clavos de sujeción.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "", responsable_ca: "Paleta", responsable_es: "Paleta", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "cobertes")
cobertes | 73 | Comprovació de l’estat de la protecció superficial de la planxa metàl·lica i inspecció dels ancoratges i de l’encavalcament entre les peces. | Comprobación del estado de la protección superficial de la plancha metálica e inspección de los anclajes y del solapamiento entre las piezas. | 1 | 1 any | 1 año |  | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 73, descripcio_ca: "Comprovació de l’estat de la protecció superficial de la planxa metàl·lica i inspecció dels ancoratges i de l’encavalcament entre les peces.", descripcio_es: "Comprobación del estado de la protección superficial de la plancha metálica e inspección de los anclajes y del solapamiento entre las piezas.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "cobertes")
cobertes | 74 | Substitució de la làmina bituminosa d’oxiasfalt. | Sustitución de la lámina bituminosa de oxiasfalto. | 10 | 10 anys | 10 años |  | Paleta | Paleta | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 74, descripcio_ca: "Substitució de la làmina bituminosa d’oxiasfalt.", descripcio_es: "Sustitución de la lámina bituminosa de oxiasfalto.", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: "10 anys", periodicitat_text_es: "10 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Paleta", responsable_es: "Paleta", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "cobertes")
cobertes | 75 | Substitució de la làmina de betum modificat. | Sustitución de la lámina de betún modificado. | 10 | 10 anys | 10 años |  | Paleta | Paleta | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 75, descripcio_ca: "Substitució de la làmina de betum modificat.", descripcio_es: "Sustitución de la lámina de betún modificado.", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: "10 anys", periodicitat_text_es: "10 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Paleta", responsable_es: "Paleta", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "cobertes")
cobertes | 76 | Substitució de la làmina de PVC. | Sustitución de la lámina de PVC. | 15 | 15 anys | 15 años |  | Paleta | Paleta | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 76, descripcio_ca: "Substitució de la làmina de PVC.", descripcio_es: "Sustitución de la lámina de PVC.", periodicitat: 15, periodicitat_text_ca: "15 anys", periodicitat_text_es: "15 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Paleta", responsable_es: "Paleta", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "cobertes")
cobertes | 77 | Substitució de la làmina de cautxú-butil. | Sustitución de la lámina de caucho-butilo. | 15 | 15 anys | 15 años |  | Paleta | Paleta | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 77, descripcio_ca: "Substitució de la làmina de cautxú-butil.", descripcio_es: "Sustitución de la lámina de caucho-butilo.", periodicitat: 15, periodicitat_text_ca: "15 anys", periodicitat_text_es: "15 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Paleta", responsable_es: "Paleta", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "cobertes")
cobertes | 78 | Substitució de la làmina d’EPDM. | Sustitución de la lámina de EPDM. | 15 | 15 anys | 15 años |  | Paleta | Paleta | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 78, descripcio_ca: "Substitució de la làmina d’EPDM.", descripcio_es: "Sustitución de la lámina de EPDM.", periodicitat: 15, periodicitat_text_ca: "15 anys", periodicitat_text_es: "15 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Paleta", responsable_es: "Paleta", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "cobertes")
cobertes | 79 | Substitució de la làmina de cautxú sintètic de polietilè. | Sustitución de la lámina de caucho sintético de polietileno. | 15 | 15 anys | 15 años |  | Paleta | Paleta | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 79, descripcio_ca: "Substitució de la làmina de cautxú sintètic de polietilè.", descripcio_es: "Sustitución de la lámina de caucho sintético de polietileno.", periodicitat: 15, periodicitat_text_ca: "15 anys", periodicitat_text_es: "15 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Paleta", responsable_es: "Paleta", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "cobertes")
cobertes | 80 | Substitució de la làmina de polietilè. | Sustitución de la lámina de polietileno. | 15 | 15 anys | 15 años |  | Paleta | Paleta | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 80, descripcio_ca: "Substitució de la làmina de polietilè.", descripcio_es: "Sustitución de la lámina de polietileno.", periodicitat: 15, periodicitat_text_ca: "15 anys", periodicitat_text_es: "15 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Paleta", responsable_es: "Paleta", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "cobertes")
cobertes | 81 | Substitució de les plaques bituminoses. | Sustitución de las placas bituminosas. | 10 | 10 anys | 10 años |  | Paleta | Paleta | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 81, descripcio_ca: "Substitució de les plaques bituminoses.", descripcio_es: "Sustitución de las placas bituminosas.", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: "10 anys", periodicitat_text_es: "10 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Paleta", responsable_es: "Paleta", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "cobertes")
cobertes | 82 | Substitució de les pastes bituminoses. | Sustitución de las pastas bituminosas. | 10 | 10 anys | 10 años |  | Paleta | Paleta | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 82, descripcio_ca: "Substitució de les pastes bituminoses.", descripcio_es: "Sustitución de las pastas bituminosas.", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: "10 anys", periodicitat_text_es: "10 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Paleta", responsable_es: "Paleta", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "cobertes")
cobertes | 83 | Substitució, si és necessari, dels junts de dilatació de la coberta plana. | Sustitución, si es necesario, de las juntas de dilatación de la cubierta plana. | 10 | 10 anys | 10 años |  | Paleta | Paleta | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 83, descripcio_ca: "Substitució, si és necessari, dels junts de dilatació de la coberta plana.", descripcio_es: "Sustitución, si es necesario, de las juntas de dilatación de la cubierta plana.", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: "10 anys", periodicitat_text_es: "10 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Paleta", responsable_es: "Paleta", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "cobertes")
cobertes | 84 | Comprovació de l’estanquitat dels junts de dilatació de la coberta plana. | Comprobación de la estanqueidad de las juntas de dilatación de la cubierta plana. | 1 | 1 any | 1 año |  | Paleta | Paleta | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 84, descripcio_ca: "Comprovació de l’estanquitat dels junts de dilatació de la coberta plana.", descripcio_es: "Comprobación de la estanqueidad de las juntas de dilatación de la cubierta plana.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "", responsable_ca: "Paleta", responsable_es: "Paleta", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "cobertes")
cobertes | 85 | Substitució total de les rajoles. | Sustitución total de las baldosas. | 20 | 20 anys | 20 años |  | Paleta | Paleta | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 85, descripcio_ca: "Substitució total de les rajoles.", descripcio_es: "Sustitución total de las baldosas.", periodicitat: 20, periodicitat_text_ca: "20 anys", periodicitat_text_es: "20 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Paleta", responsable_es: "Paleta", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "cobertes")
cobertes | 86 | Aplicació de fungicida a les cobertes amb acabat enrajolat. | Aplicación de fungicida en las cubiertas con acabado alicatado. | 10 | 10 anys | 10 años |  | Paleta | Paleta | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 86, descripcio_ca: "Aplicació de fungicida a les cobertes amb acabat enrajolat.", descripcio_es: "Aplicación de fungicida en las cubiertas con acabado alicatado.", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: "10 anys", periodicitat_text_es: "10 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Paleta", responsable_es: "Paleta", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "cobertes")
cobertes | 87 | Comprovació de la correcta alineació i estabilitat de les lloses flotants de la coberta plana. | Comprobación de la correcta alineación y estabilidad de las losas flotantes de la cubierta plana. | 2 | 2 anys | 2 años |  | Paleta | Paleta | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 87, descripcio_ca: "Comprovació de la correcta alineació i estabilitat de les lloses flotants de la coberta plana.", descripcio_es: "Comprobación de la correcta alineación y estabilidad de las losas flotantes de la cubierta plana.", periodicitat: 2, periodicitat_text_ca: "2 anys", periodicitat_text_es: "2 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Paleta", responsable_es: "Paleta", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "cobertes")
cobertes | 88 | Comprovació de l’estat dels mecanismes de tancament i de maniobra de les lluernes i claraboies practicables. Es repararan si s'escau. | Comprobación del estado de los mecanismos de cierre y de maniobra de las lucernarios y claraboyas practicables. Se repararán si es necesario. | 5 | 5 anys | 5 años |  | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 88, descripcio_ca: "Comprovació de l’estat dels mecanismes de tancament i de maniobra de les lluernes i claraboies practicables. Es repararan si s'escau.", descripcio_es: "Comprobación del estado de los mecanismos de cierre y de maniobra de las lucernarios y claraboyas practicables. Se repararán si es necesario.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "cobertes")
cobertes | 89 | Inspecció de l’estructura, dels ancoratges i les fixacions de les lluernes i claraboies. | Inspección de la estructura, de los anclajes y las fijaciones de los lucernarios y claraboyas. | 5 | 5 anys | 5 años |  | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 89, descripcio_ca: "Inspecció de l’estructura, dels ancoratges i les fixacions de les lluernes i claraboies.", descripcio_es: "Inspección de la estructura, de los anclajes y las fijaciones de los lucernarios y claraboyas.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "cobertes")
cobertes | 90 | Neteja dels vidres. | Limpieza de los vidrios. | 2 | 2 anys | 2 años |  | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 90, descripcio_ca: "Neteja dels vidres.", descripcio_es: "Limpieza de los vidrios.", periodicitat: 2, periodicitat_text_ca: "2 anys", periodicitat_text_es: "2 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "cobertes")
cobertes | 91 | Inspecció de les lluernes i claraboies . Verificació de l’existència de fissures, deformacions excessives, humitats o trencament de peces. | Inspección de los lucernarios y claraboyas de vidrios de pavés Verificación de la existencia de fisuras, deformaciones excesivas, humedades o rotura de piezas. | 5 | 5 anys | 5 años |  | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 91, descripcio_ca: "Inspecció de les lluernes i claraboies . Verificació de l’existència de fissures, deformacions excessives, humitats o trencament de peces.", descripcio_es: "Inspección de los lucernarios y claraboyas de vidrios de pavés Verificación de la existencia de fisuras, deformaciones excesivas, humedades o rotura de piezas.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "cobertes")
cobertes | 92 | Renovació de la pintura de protecció de l’entramat d’acer de les lluernes i claraboies. | Renovación de la pintura de protección del entramado de acero de los tragaluces y claraboyas. | 3 | 3 anys | 3 años |  | Pintor | Pintor | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 92, descripcio_ca: "Renovació de la pintura de protecció de l’entramat d’acer de les lluernes i claraboies.", descripcio_es: "Renovación de la pintura de protección del entramado de acero de los tragaluces y claraboyas.", periodicitat: 3, periodicitat_text_ca: "3 anys", periodicitat_text_es: "3 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Pintor", responsable_es: "Pintor", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "cobertes")
particions | 93 | Inspecció dels envans. | Inspección de los tabiques. | 10 | 10 anys | 10 años |  | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | TRUE | FALSE |  | Operacio.create(id: 93, descripcio_ca: "Inspecció dels envans.", descripcio_es: "Inspección de los tabiques.", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: "10 anys", periodicitat_text_es: "10 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "particions")
particions | 94 | Inspecció dels cel rasos. | Inspección de los cielos rasos. | 10 | 10 anys | 10 años |  | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | TRUE | FALSE |  | Operacio.create(id: 94, descripcio_ca: "Inspecció dels cel rasos.", descripcio_es: "Inspección de los cielos rasos.", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: "10 anys", periodicitat_text_es: "10 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "particions")
particions | 95 | Raspallat o neteja amb aspirador dels revestiments tèxtils. | Cepillado o limpieza con aspirador de los revestimientos textiles. | 0.08 | 1 mes | 1 mes |  | Usuari | Usuario | TRUE | FALSE |  | Operacio.create(id: 95, descripcio_ca: "Raspallat o neteja amb aspirador dels revestiments tèxtils.", descripcio_es: "Cepillado o limpieza con aspirador de los revestimientos textiles.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "", responsable_ca: "Usuari", responsable_es: "Usuario", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "particions")
particions | 96 | Repintat dels paraments interiors. | Repintado de los paramentos interiores. | 5 | 5 anys | 5 años |  | Pintor | Pintor | TRUE | FALSE |  | Operacio.create(id: 96, descripcio_ca: "Repintat dels paraments interiors.", descripcio_es: "Repintado de los paramentos interiores.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Pintor", responsable_es: "Pintor", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "particions")
particions | 97 | Neteja dels revestiments estucats. | Limpieza de los revestimientos estucados. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses |  | Usuari | Usuario | TRUE | FALSE |  | Operacio.create(id: 97, descripcio_ca: "Neteja dels revestiments estucats.", descripcio_es: "Limpieza de los revestimientos estucados.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "", responsable_ca: "Usuari", responsable_es: "Usuario", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "particions")
particions | 98 | Neteja dels aplacats de ceràmica. | Limpieza de los aplacados de cerámica. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses |  | Usuari | Usuario | TRUE | FALSE |  | Operacio.create(id: 98, descripcio_ca: "Neteja dels aplacats de ceràmica.", descripcio_es: "Limpieza de los aplacados de cerámica.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "", responsable_ca: "Usuari", responsable_es: "Usuario", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "particions")
particions | 99 | Neteja dels aplacats de pedra natural. | Limpieza de los aplacados de piedra natural. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses |  | Usuari | Usuario | TRUE | FALSE |  | Operacio.create(id: 99, descripcio_ca: "Neteja dels aplacats de pedra natural.", descripcio_es: "Limpieza de los aplacados de piedra natural.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "", responsable_ca: "Usuari", responsable_es: "Usuario", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "particions")
particions | 100 | Raspallat o neteja dels revestiments empaperats. | Cepillado o limpieza de los revestimientos empapelados. | 0.08 | 1 mes | 1 mes |  | Usuari | Usuario | TRUE | FALSE |  | Operacio.create(id: 100, descripcio_ca: "Raspallat o neteja dels revestiments empaperats.", descripcio_es: "Cepillado o limpieza de los revestimientos empapelados.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "", responsable_ca: "Usuari", responsable_es: "Usuario", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "particions")
particions | 101 | Tractament dels revestiments interiors de fusta amb productes que millorin la seva conservació i els protegeixin contra l’atac de fongs i insectes. | Tratamiento de los revestimientos interiores de madera con productos que mejoren su conservación y los protejan contra el ataque de hongos e insectos. | 5 | 5 anys | 5 años |  | Pintor | Pintor | TRUE | FALSE |  | Operacio.create(id: 101, descripcio_ca: "Tractament dels revestiments interiors de fusta amb productes que millorin la seva conservació i els protegeixin contra l’atac de fongs i insectes.", descripcio_es: "Tratamiento de los revestimientos interiores de madera con productos que mejoren su conservación y los protejan contra el ataque de hongos e insectos.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Pintor", responsable_es: "Pintor", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "particions")
particions | 102 | Neteja dels taulers de fusta envernissats. | Limpieza de los tableros de madera barnizados. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses |  | Usuari | Usuario | TRUE | FALSE |  | Operacio.create(id: 102, descripcio_ca: "Neteja dels taulers de fusta envernissats.", descripcio_es: "Limpieza de los tableros de madera barnizados.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "", responsable_ca: "Usuari", responsable_es: "Usuario", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "particions")
particions | 103 | Neteja dels taulers de fusta revestits. | Limpieza de los tableros de madera revestidos. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses |  | Usuari | Usuario | TRUE | FALSE |  | Operacio.create(id: 103, descripcio_ca: "Neteja dels taulers de fusta revestits.", descripcio_es: "Limpieza de los tableros de madera revestidos.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "", responsable_ca: "Usuari", responsable_es: "Usuario", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "particions")
particions | 104 | Neteja dels revestiments de suro. | Limpieza de los revestimientos de corcho. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses |  | Usuari | Usuario | TRUE | FALSE |  | Operacio.create(id: 104, descripcio_ca: "Neteja dels revestiments de suro.", descripcio_es: "Limpieza de los revestimientos de corcho.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "", responsable_ca: "Usuari", responsable_es: "Usuario", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "particions")
particions | 105 | Neteja dels revestiments sintètics. | Limpieza de los revestimientos sintéticos. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses |  | Usuari | Usuario | TRUE | FALSE |  | Operacio.create(id: 105, descripcio_ca: "Neteja dels revestiments sintètics.", descripcio_es: "Limpieza de los revestimientos sintéticos.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "", responsable_ca: "Usuari", responsable_es: "Usuario", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "particions")
particions | 106 | Abrillantat del terratzo. | Abrillantado de terrazo. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses |  | Usuari | Usuario | TRUE | FALSE |  | Operacio.create(id: 106, descripcio_ca: "Abrillantat del terratzo.", descripcio_es: "Abrillantado de terrazo.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "", responsable_ca: "Usuari", responsable_es: "Usuario", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "particions")
particions | 107 | Abrillantat del mosaic hidràulic. | Abrillantado del mosaico hidráulico. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses |  | Usuari | Usuario | TRUE | FALSE |  | Operacio.create(id: 107, descripcio_ca: "Abrillantat del mosaic hidràulic.", descripcio_es: "Abrillantado del mosaico hidráulico.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "", responsable_ca: "Usuari", responsable_es: "Usuario", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "particions")
particions | 108 | Encerat dels paviments de ceràmica natural porosa. | Encerado de pavimentos de cerámica natural porosa. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses |  | Usuari | Usuario | TRUE | FALSE |  | Operacio.create(id: 108, descripcio_ca: "Encerat dels paviments de ceràmica natural porosa.", descripcio_es: "Encerado de pavimentos de cerámica natural porosa.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "", responsable_ca: "Usuari", responsable_es: "Usuario", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "particions")
particions | 109 | Polit i envernissat dels paviments de suro. | Pulido y barnizado de los pavimentos de corcho. | 10 | 10 anys | 10 años |  | Pintor | Pintor | TRUE | FALSE |  | Operacio.create(id: 109, descripcio_ca: "Polit i envernissat dels paviments de suro.", descripcio_es: "Pulido y barnizado de los pavimentos de corcho.", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: "10 anys", periodicitat_text_es: "10 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Pintor", responsable_es: "Pintor", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "particions")
particions | 110 | Polit i envernissat dels paviments de parquet. | Pulido y barnizado de los pavimentos de parquet. | 10 | 10 anys | 10 años |  | Pintor | Pintor | TRUE | FALSE |  | Operacio.create(id: 110, descripcio_ca: "Polit i envernissat dels paviments de parquet.", descripcio_es: "Pulido y barnizado de los pavimentos de parquet.", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: "10 anys", periodicitat_text_es: "10 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Pintor", responsable_es: "Pintor", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "particions")
particions | 111 | Renovació del tractament ignifugant de la moqueta. | Renovación del tratamiento ignifugante de la moqueta. | 10 | 10 anys | 10 años |  | Empresa especialitzada | Empresa especializada | TRUE | FALSE |  | Operacio.create(id: 111, descripcio_ca: "Renovació del tractament ignifugant de la moqueta.", descripcio_es: "Renovación del tratamiento ignifugante de la moqueta.", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: "10 anys", periodicitat_text_es: "10 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "particions")
particions | 112 | Neteja de la moqueta amb escuma seca. | Limpieza de la moqueta con espuma seca. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses |  | Usuari | Usuario | TRUE | FALSE |  | Operacio.create(id: 112, descripcio_ca: "Neteja de la moqueta amb escuma seca.", descripcio_es: "Limpieza de la moqueta con espuma seca.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "", responsable_ca: "Usuari", responsable_es: "Usuario", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "particions")
particions | 113 | Comprovació de l’estat de les portes, la seva estabilitat i els deterioraments que s’hagin produït. Reparació si s'escau. | Comprobación del estado de las puertas, su estabilidad y los deterioros que se hayan producido. Reparación en su caso. | 5 | 5 anys | 5 años |  | Serraller | Cerrajero | TRUE | FALSE |  | Operacio.create(id: 113, descripcio_ca: "Comprovació de l’estat de les portes, la seva estabilitat i els deterioraments que s’hagin produït. Reparació si s'escau.", descripcio_es: "Comprobación del estado de las puertas, su estabilidad y los deterioros que se hayan producido. Reparación en su caso.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Serraller", responsable_es: "Cerrajero", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "particions")
particions | 114 | Neteja de les portes interiors. | Limpieza de las puertas interiores. | 0.08 | 1 mes | 1 mes |  | Usuari | Usuario | TRUE | FALSE |  | Operacio.create(id: 114, descripcio_ca: "Neteja de les portes interiors.", descripcio_es: "Limpieza de las puertas interiores.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "", responsable_ca: "Usuari", responsable_es: "Usuario", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "particions")
particions | 115 | Renovació dels acabats pintats de les portes. | Renovación de los acabados pintados de las puertas. | 10 | 10 anys | 10 años |  | Pintor | Pintor | TRUE | FALSE |  | Operacio.create(id: 115, descripcio_ca: "Renovació dels acabats pintats de les portes.", descripcio_es: "Renovación de los acabados pintados de las puertas.", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: "10 anys", periodicitat_text_es: "10 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Pintor", responsable_es: "Pintor", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "particions")
particions | 116 | Renovació dels acabats lacats de les portes. | Renovación de los acabados lacados de las puertas. | 10 | 10 anys | 10 años |  | Pintor | Pintor | TRUE | FALSE |  | Operacio.create(id: 116, descripcio_ca: "Renovació dels acabats lacats de les portes.", descripcio_es: "Renovación de los acabados lacados de las puertas.", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: "10 anys", periodicitat_text_es: "10 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Pintor", responsable_es: "Pintor", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "particions")
particions | 117 | Renovació dels acabats envernissats de les portes. | Renovación de los acabados barnizados de las puertas. | 10 | 10 anys | 10 años |  | Pintor | Pintor | TRUE | FALSE |  | Operacio.create(id: 117, descripcio_ca: "Renovació dels acabats envernissats de les portes.", descripcio_es: "Renovación de los acabados barnizados de las puertas.", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: "10 anys", periodicitat_text_es: "10 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Pintor", responsable_es: "Pintor", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "particions")
particions | 118 | Abrillantat del llautó dels ferratges amb productes especials. | Abrillantado del latón de los herrajes con productos especiales. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses |  | Usuari | Usuario | TRUE | FALSE |  | Operacio.create(id: 118, descripcio_ca: "Abrillantat del llautó dels ferratges amb productes especials.", descripcio_es: "Abrillantado del latón de los herrajes con productos especiales.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "", responsable_ca: "Usuari", responsable_es: "Usuario", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "particions")
particions | 119 | Abrillantat de l’acer llautonat dels ferratges amb productes especials. | Abrillantado del acero latonado de los herrajes con productos especiales. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses |  | Usuari | Usuario | TRUE | FALSE |  | Operacio.create(id: 119, descripcio_ca: "Abrillantat de l’acer llautonat dels ferratges amb productes especials.", descripcio_es: "Abrillantado del acero latonado de los herrajes con productos especiales.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "", responsable_ca: "Usuari", responsable_es: "Usuario", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "particions")
particions | 120 | Abrillantat de l’acer niquelat dels ferratges amb productes especials. | Abrillantado del acero niquelado de los herrajes con productos especiales. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses |  | Usuari | Usuario | TRUE | FALSE |  | Operacio.create(id: 120, descripcio_ca: "Abrillantat de l’acer niquelat dels ferratges amb productes especials.", descripcio_es: "Abrillantado del acero niquelado de los herrajes con productos especiales.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "", responsable_ca: "Usuari", responsable_es: "Usuario", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "particions")
particions | 121 | Abrillantat de l’acer inoxidable dels ferratges amb productes especials. | Abrillantado del acero inoxidable de los herrajes con productos especiales. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses |  | Usuari | Usuario | TRUE | FALSE |  | Operacio.create(id: 121, descripcio_ca: "Abrillantat de l’acer inoxidable dels ferratges amb productes especials.", descripcio_es: "Abrillantado del acero inoxidable de los herrajes con productos especiales.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "", responsable_ca: "Usuari", responsable_es: "Usuario", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "particions")
particions | 122 | Inspecció de l’ancoratge de les baranes interiors. | Inspección del anclaje de las barandillas interiores. | 5 | 5 anys | 5 años |  | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | TRUE | FALSE |  | Operacio.create(id: 122, descripcio_ca: "Inspecció de l’ancoratge de les baranes interiors.", descripcio_es: "Inspección del anclaje de las barandillas interiores.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "particions")
particions | 123 | Neteja de les baranes interiors. | Limpieza de las barandillas interiores. | 0.08 | 1 mes | 1 mes |  | Usuari | Usuario | TRUE | FALSE |  | Operacio.create(id: 123, descripcio_ca: "Neteja de les baranes interiors.", descripcio_es: "Limpieza de las barandillas interiores.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "", responsable_ca: "Usuari", responsable_es: "Usuario", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "particions")
sanejament | 124 | Neteja d’embornals de locals humits i cobertes transitables. | Limpieza de sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses | DB-HS5 | Usuari | Usuario | TRUE | TRUE |  | Operacio.create(id: 124, descripcio_ca: "Neteja d’embornals de locals humits i cobertes transitables.", descripcio_es: "Limpieza de sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "DB-HS5", responsable_ca: "Usuari", responsable_es: "Usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "sanejament")
sanejament | 125 | Neteja d'embornals de cobertes no transitables. | Limpieza de sumideros de cubiertas no transitables. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HS5 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 125, descripcio_ca: "Neteja d'embornals de cobertes no transitables.", descripcio_es: "Limpieza de sumideros de cubiertas no transitables.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HS5", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "sanejament")
sanejament | 126 | Neteja de pot sifònic. | Limpieza de bote sifónico. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses | DB-HS5 | Usuari | Usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 126, descripcio_ca: "Neteja de pot sifònic.", descripcio_es: "Limpieza de bote sifónico.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "DB-HS5", responsable_ca: "Usuari", responsable_es: "Usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "sanejament")
sanejament | 127 | Revisió i desembussat de sifons i vàlvules. | Revisión y desatasco de sifones y válvulas. | 3 | Cada vegada que es produeixi una disminució apreciable del cabal d'evacuació, o hi hagi obstruccions. | Cada vez que se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones. | DB-HS5 | Usuari | Usuario | TRUE | TRUE |  | Operacio.create(id: 127, descripcio_ca: "Revisió i desembussat de sifons i vàlvules.", descripcio_es: "Revisión y desatasco de sifones y válvulas.", periodicitat: 3, periodicitat_text_ca: "Cada vegada que es produeixi una disminució apreciable del cabal d'evacuació, o hi hagi obstruccions.", periodicitat_text_es: "Cada vez que se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones.", document_referencia: "DB-HS5", responsable_ca: "Usuari", responsable_es: "Usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "sanejament")
sanejament | 128 | Neteja del pericó sifònic. | Limpieza de la arqueta sifónica. | 10 | 10 anys | 10 años | DB-HS5 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 128, descripcio_ca: "Neteja del pericó sifònic.", descripcio_es: "Limpieza de la arqueta sifónica.", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: "10 anys", periodicitat_text_es: "10 años", document_referencia: "DB-HS5", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "sanejament")
sanejament | 129 | Revisió dels col·lectors suspesos. | Revisión de los colectores suspendidos. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HS5 | Paleta | Paleta | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 129, descripcio_ca: "Revisió dels col·lectors suspesos.", descripcio_es: "Revisión de los colectores suspendidos.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HS5", responsable_ca: "Paleta", responsable_es: "Paleta", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "sanejament")
sanejament | 130 | Revisió i neteja de la bomba d’elevació. | Revisión y limpieza de la bomba de elevación. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HS5 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 130, descripcio_ca: "Revisió i neteja de la bomba d’elevació.", descripcio_es: "Revisión y limpieza de la bomba de elevación.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HS5", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "sanejament")
sanejament | 131 | Revisió i neteja del pou de registre. | Revisión y limpieza del pozo de registro. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HS5 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 131, descripcio_ca: "Revisió i neteja del pou de registre.", descripcio_es: "Revisión y limpieza del pozo de registro.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HS5", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "sanejament")
sanejament | 132 | Neteja del separador de greixos i fang. | Limpieza del separador de grasas y barro. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses | DB-HS5 | Usuari | Usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 132, descripcio_ca: "Neteja del separador de greixos i fang.", descripcio_es: "Limpieza del separador de grasas y barro.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "DB-HS5", responsable_ca: "Usuari", responsable_es: "Usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "sanejament")
sanejament | 133 | Inspecció dels ancoratges de la xarxa horitzontal penjada del sostre. | Inspección de los anclajes de la red horizontal colgada del techo. | 5 | 5 anys | 5 años |  | Paleta | Paleta | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 133, descripcio_ca: "Inspecció dels ancoratges de la xarxa horitzontal penjada del sostre.", descripcio_es: "Inspección de los anclajes de la red horizontal colgada del techo.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Paleta", responsable_es: "Paleta", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "sanejament")
sanejament | 134 | Neteja de les fosses sèptiques i els pous de decantació i digestió, segons l'ús de l'edifici i el dimensionat de les instal·lacions. | Limpieza de las fosas sépticas y los pozos de decantación y digestión, según el uso del edificio y el dimensionado de las instalaciones. | 1 | 1 any | 1 año |  | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 134, descripcio_ca: "Neteja de les fosses sèptiques i els pous de decantació i digestió, segons l'ús de l'edifici i el dimensionat de les instal·lacions.", descripcio_es: "Limpieza de las fosas sépticas y los pozos de decantación y digestión, según el uso del edificio y el dimensionado de las instalaciones.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "sanejament")
aigua | 135 | Neteja de la vàlvula de retenció, la vàlvula d’aspiració i els filtres del grup de pressió. | Limpieza de la válvula de retención, la válvula de aspiración y los filtros del grupo de presión. | 1 | 1 any | 1 año | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment | Empresa de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 135, descripcio_ca: "Neteja de la vàlvula de retenció, la vàlvula d’aspiració i els filtres del grup de pressió.", descripcio_es: "Limpieza de la válvula de retención, la válvula de aspiración y los filtros del grupo de presión.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment", responsable_es: "Empresa de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "aigua")
electricitat | 136 | Inspecció periòdica de la instal·lació elèctrica comunitària en edificis d’habitatges si la potència total instal·lada és superior a 100 kW. | Inspección periódica de la instalación eléctrica comunitaria en edificios de viviendas si la potencia total instalada es superior a 100 kW. | 10 | 10 anys | 10 años | REBT | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 136, descripcio_ca: "Inspecció periòdica de la instal·lació elèctrica comunitària en edificis d’habitatges si la potència total instal·lada és superior a 100 kW.", descripcio_es: "Inspección periódica de la instalación eléctrica comunitaria en edificios de viviendas si la potencia total instalada es superior a 100 kW.", periodicitat: 10, periodicitat_text_ca: "10 anys", periodicitat_text_es: "10 años", document_referencia: "REBT", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "electricitat")
electricitat | 137 | Inspecció periòdica de la instal·lació elèctrica en instal·lacions de baixa tensió que requereixin inspecció inicial. | Inspección periódica de la instalación eléctrica en instalaciones de baja tensión que requieran inspección inicial. | 5 | 5 anys | 5 años | REBT | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 137, descripcio_ca: "Inspecció periòdica de la instal·lació elèctrica en instal·lacions de baixa tensió que requereixin inspecció inicial.", descripcio_es: "Inspección periódica de la instalación eléctrica en instalaciones de baja tensión que requieran inspección inicial.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "REBT", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "electricitat")
electricitat | 138 | Inspecció de la connexió a terra en l’època en que el terreny estigui més sec. S’inspeccionarà la continuïtat elèctrica i es repararan els defectes que es trobin. | Inspección de la conexión a tierra en la época en que el terreno esté más seco. Inspeccionará la continuidad eléctrica y se repararán los defectos que se encuentren. | 1 | 1 any | 1 año | REBT | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 138, descripcio_ca: "Inspecció de la connexió a terra en l’època en que el terreny estigui més sec. S’inspeccionarà la continuïtat elèctrica i es repararan els defectes que es trobin.", descripcio_es: "Inspección de la conexión a tierra en la época en que el terreno esté más seco. Inspeccionará la continuidad eléctrica y se repararán los defectos que se encuentren.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "REBT", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "electricitat")
electricitat | 139 | Posar al descobert els electrodes de la connexió a terra per a inspeccionar-los, en cas que el terreny no sigui favorable per a la seva conservació. | Poner al descubierto los electrodos de la conexión a tierra para inspeccionarlos, en caso de que el terreno no sea favorable para su conservación. | 5 | 5 anys | 5 años | REBT | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 139, descripcio_ca: "Posar al descobert els electrodes de la connexió a terra per a inspeccionar-los, en cas que el terreny no sigui favorable per a la seva conservació.", descripcio_es: "Poner al descubierto los electrodos de la conexión a tierra para inspeccionarlos, en caso de que el terreno no sea favorable para su conservación.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "REBT", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "electricitat")
electricitat | 140 | Inspecció de l'estat de les connexions, portalàmpades i sistemes de regulació i control de l’enllumenat comunitari. | Inspección del estado de las conexiones, portalámparas y sistemas de regulación y control del alumbrado comunitario. | 3 | 3 anys | 3 años | DB-HE3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 140, descripcio_ca: "Inspecció de l'estat de les connexions, portalàmpades i sistemes de regulació i control de l’enllumenat comunitari.", descripcio_es: "Inspección del estado de las conexiones, portalámparas y sistemas de regulación y control del alumbrado comunitario.", periodicitat: 3, periodicitat_text_ca: "3 anys", periodicitat_text_es: "3 años", document_referencia: "DB-HE3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "electricitat")
electricitat | 141 | Neteja de làmpades de l’enllumenat comunitari. | Limpieza de lámparas del alumbrado comunitario. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HE3 | Empresa de neteja | Empresa de limpieza | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 141, descripcio_ca: "Neteja de làmpades de l’enllumenat comunitari.", descripcio_es: "Limpieza de lámparas del alumbrado comunitario.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HE3", responsable_ca: "Empresa de neteja", responsable_es: "Empresa de limpieza", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "electricitat")
electricitat | 142 | Inspecció del centre de transformació. | Inspección del centro de transformación. | 3 | 3 anys | 3 años | RD 3275/1982 | Òrgan competent de la comunitat autònoma | Órgano competente de la comunidad autónoma | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 142, descripcio_ca: "Inspecció del centre de transformació.", descripcio_es: "Inspección del centro de transformación.", periodicitat: 3, periodicitat_text_ca: "3 anys", periodicitat_text_es: "3 años", document_referencia: "RD 3275/1982", responsable_ca: "Òrgan competent de la comunitat autònoma", responsable_es: "Órgano competente de la comunidad autónoma", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "electricitat")
electricitat | 143 | Revisió per comprovar les proteccions elèctriques de la instal·lació solar fotovoltaica. | Revisión para comprobar las protecciones eléctricas de la instalación solar fotovoltaica. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HE5 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 143, descripcio_ca: "Revisió per comprovar les proteccions elèctriques de la instal·lació solar fotovoltaica.", descripcio_es: "Revisión para comprobar las protecciones eléctricas de la instalación solar fotovoltaica.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HE5", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "electricitat")
electricitat | 144 | Revisió per comprovar l’estat dels mòduls fotovoltaics. | Revisión para comprobar el estado de los módulos fotovoltaicos. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HE5 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 144, descripcio_ca: "Revisió per comprovar l’estat dels mòduls fotovoltaics.", descripcio_es: "Revisión para comprobar el estado de los módulos fotovoltaicos.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HE5", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "electricitat")
electricitat | 145 | Revisió per comprovar l'estat de l’inversor de la instal·lació solar fotovoltaica. | Revisión para comprobar el estado del inversor de la instalación solar fotovoltaica. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HE5 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 145, descripcio_ca: "Revisió per comprovar l'estat de l’inversor de la instal·lació solar fotovoltaica.", descripcio_es: "Revisión para comprobar el estado del inversor de la instalación solar fotovoltaica.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HE5", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "electricitat")
electricitat | 146 | Revisió per comprovar l'estat mecànic dels cables i terminals, pletines, transformadors, ventiladors/extractors i unions de la instal·lació solar fotovoltaica. S’apretaran els cargols i es farà neteja si es considera necessari. | Revisión para comprobar el estado mecánico de los cables y terminales, pletinas, transformadores, ventiladores / extractores y uniones de la instalación solar fotovoltaica. Aprieta los tornillos y se hará limpieza si se considera necesario. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HE5 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 146, descripcio_ca: "Revisió per comprovar l'estat mecànic dels cables i terminals, pletines, transformadors, ventiladors/extractors i unions de la instal·lació solar fotovoltaica. S’apretaran els cargols i es farà neteja si es considera necessari.", descripcio_es: "Revisión para comprobar el estado mecánico de los cables y terminales, pletinas, transformadores, ventiladores / extractores y uniones de la instalación solar fotovoltaica. Aprieta los tornillos y se hará limpieza si se considera necesario.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HE5", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "electricitat")
electricitat | 147 | Revisió per comprovar la connexió a terra de la instal·lació solar fotovoltaica fent mesures de resistència del terra. | Revisión para comprobar la conexión a tierra de la instalación solar fotovoltaica haciendo medidas de resistencia del suelo. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HE5 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 147, descripcio_ca: "Revisió per comprovar la connexió a terra de la instal·lació solar fotovoltaica fent mesures de resistència del terra.", descripcio_es: "Revisión para comprobar la conexión a tierra de la instalación solar fotovoltaica haciendo medidas de resistencia del suelo.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HE5", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "electricitat")
electricitat | 148 | Revisió per comprovar l’estructura de suport dels mòduls fotovoltaics, verificant els sistemes d’anclatge i apretant les subjeccions. | Revisión para comprobar la estructura de soporte de los módulos fotovoltaicos, verificando los sistemas de anclaje y apretando las sujeciones. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HE5 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 148, descripcio_ca: "Revisió per comprovar l’estructura de suport dels mòduls fotovoltaics, verificant els sistemes d’anclatge i apretant les subjeccions.", descripcio_es: "Revisión para comprobar la estructura de soporte de los módulos fotovoltaicos, verificando los sistemas de anclaje y apretando las sujeciones.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HE5", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "electricitat")
gas | 149 | Revisió general de la instal·lació de gas. | Revisión general de la instalación de gas. | 5 | 5 anys | 5 años | RD 919/2006 | Distribuidor de gas | Distribuidor de gas | TRUE | TRUE |  | Operacio.create(id: 149, descripcio_ca: "Revisió general de la instal·lació de gas.", descripcio_es: "Revisión general de la instalación de gas.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "RD 919/2006", responsable_ca: "Distribuidor de gas", responsable_es: "Distribuidor de gas", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "gas")
gas | 150 | Revisió del dipòsit de gas propà. | Revisión del depósito de gas propano. | 5 | 5 anys | 5 años | RD 919/2006 | Empresa instal·ladora encarregada del manteniment | Empresa instaladora encargada del mantenimiento | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 150, descripcio_ca: "Revisió del dipòsit de gas propà.", descripcio_es: "Revisión del depósito de gas propano.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "RD 919/2006", responsable_ca: "Empresa instal·ladora encarregada del manteniment", responsable_es: "Empresa instaladora encargada del mantenimiento", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "gas")
gas | 151 | Prova de pressió en el dipòsit de gas propà. | Prueba de presión en el depósito de gas propano. | 15 | 15 anys | 15 años | RD 919/2006 | Organisme de control assistit per empresa de manteniment | Organismo de control asistido por empresa de mantenimiento | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 151, descripcio_ca: "Prova de pressió en el dipòsit de gas propà.", descripcio_es: "Prueba de presión en el depósito de gas propano.", periodicitat: 15, periodicitat_text_ca: "15 anys", periodicitat_text_es: "15 años", document_referencia: "RD 919/2006", responsable_ca: "Organisme de control assistit per empresa de manteniment", responsable_es: "Organismo de control asistido por empresa de mantenimiento", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "gas")
gas | 152 | Control de la protecció contra la corrosió del dipòsit de gas propà enterrat. | Control de la protección contra la corrosión del depósito de gas propano enterrado. | 1 | 1 any | 1 año | RD 919/2006 | Empresa instal·ladora encarregada del manteniment | Empresa instaladora encargada del mantenimiento | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 152, descripcio_ca: "Control de la protecció contra la corrosió del dipòsit de gas propà enterrat.", descripcio_es: "Control de la protección contra la corrosión del depósito de gas propano enterrado.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "RD 919/2006", responsable_ca: "Empresa instal·ladora encarregada del manteniment", responsable_es: "Empresa instaladora encargada del mantenimiento", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "gas")
climatitzacio | 153 | Revisió dels aparells per a la producció d’aigua calenta sanitària. | Revisión de los aparatos para la producción de agua caliente sanitaria. | 5 | 5 anys | 5 años | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | TRUE | TRUE |  | Operacio.create(id: 153, descripcio_ca: "Revisió dels aparells per a la producció d’aigua calenta sanitària.", descripcio_es: "Revisión de los aparatos para la producción de agua caliente sanitaria.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 154 | Comprovació i neteja, si procedeix, del circuit de fums dels aparells per a la producció d’aigua calenta sanitària. | Comprobación y limpieza, si procede, del circuito de humos de los aparatos para la producción de agua caliente sanitaria. | 5 | 5 anys | 5 años | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | TRUE | TRUE |  | Operacio.create(id: 154, descripcio_ca: "Comprovació i neteja, si procedeix, del circuit de fums dels aparells per a la producció d’aigua calenta sanitària.", descripcio_es: "Comprobación y limpieza, si procede, del circuito de humos de los aparatos para la producción de agua caliente sanitaria.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 155 | Neteja, si procedeix, del cremador de l’escalfador dels aparells per a la producció d’aigua calenta sanitària. | Limpieza, si procede, del quemador del calentador de los aparatos para la producción de agua caliente sanitaria. | 5 | 5 anys | 5 años | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | TRUE | TRUE |  | Operacio.create(id: 155, descripcio_ca: "Neteja, si procedeix, del cremador de l’escalfador dels aparells per a la producció d’aigua calenta sanitària.", descripcio_es: "Limpieza, si procede, del quemador del calentador de los aparatos para la producción de agua caliente sanitaria.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 156 | Revisió dels aparells per a la producció d’aigua calenta sanitària. | Revisión de los aparatos para la producción de agua caliente sanitaria. | 2 | 2 anys | 2 años | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 156, descripcio_ca: "Revisió dels aparells per a la producció d’aigua calenta sanitària.", descripcio_es: "Revisión de los aparatos para la producción de agua caliente sanitaria.", periodicitat: 2, periodicitat_text_ca: "2 anys", periodicitat_text_es: "2 años", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 157 | Comprovació i neteja, si procedeix, del circuit de fums dels aparells per a la producció d’aigua calenta sanitària. | Comprobación y limpieza, si procede, del circuito de humos de los aparatos para la producción de agua caliente sanitaria. | 2 | 2 anys | 2 años | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 157, descripcio_ca: "Comprovació i neteja, si procedeix, del circuit de fums dels aparells per a la producció d’aigua calenta sanitària.", descripcio_es: "Comprobación y limpieza, si procede, del circuito de humos de los aparatos para la producción de agua caliente sanitaria.", periodicitat: 2, periodicitat_text_ca: "2 anys", periodicitat_text_es: "2 años", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 158 | Neteja, si procedeix, del cremador de l’escalfador dels aparells per a la producció d’aigua calenta sanitària. | Limpieza, si procede, del quemador del calentador de los aparatos para la producción de agua caliente sanitaria. | 2 | 2 anys | 2 años | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 158, descripcio_ca: "Neteja, si procedeix, del cremador de l’escalfador dels aparells per a la producció d’aigua calenta sanitària.", descripcio_es: "Limpieza, si procede, del quemador del calentador de los aparatos para la producción de agua caliente sanitaria.", periodicitat: 2, periodicitat_text_ca: "2 anys", periodicitat_text_es: "2 años", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 159 | Revisió dels aparells per a la producció d’aigua calenta sanitària. | Revisión de los aparatos para la producción de agua caliente sanitaria. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 159, descripcio_ca: "Revisió dels aparells per a la producció d’aigua calenta sanitària.", descripcio_es: "Revisión de los aparatos para la producción de agua caliente sanitaria.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 160 | Comprovació i neteja, si procedeix, del circuit de fums dels aparells per a la producció d’aigua calenta sanitària. | Comprobación y limpieza, si procede, del circuito de humos de los aparatos para la producción de agua caliente sanitaria. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 160, descripcio_ca: "Comprovació i neteja, si procedeix, del circuit de fums dels aparells per a la producció d’aigua calenta sanitària.", descripcio_es: "Comprobación y limpieza, si procede, del circuito de humos de los aparatos para la producción de agua caliente sanitaria.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 161 | Neteja, si procedeix, del cremador de l’escalfador dels aparells per a la producció d’aigua calenta sanitària. | Limpieza, si procede, del quemador del calentador de los aparatos para la producción de agua caliente sanitaria. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 161, descripcio_ca: "Neteja, si procedeix, del cremador de l’escalfador dels aparells per a la producció d’aigua calenta sanitària.", descripcio_es: "Limpieza, si procede, del quemador del calentador de los aparatos para la producción de agua caliente sanitaria.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 162 | Comprovació i neteja, si procedeix, del circuit de fums de la caldera a gas. | Comprobación y limpieza, si procede, del circuito de humos de la caldera a gas. | 2 | 2 anys | 2 años | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | TRUE | TRUE |  | Operacio.create(id: 162, descripcio_ca: "Comprovació i neteja, si procedeix, del circuit de fums de la caldera a gas.", descripcio_es: "Comprobación y limpieza, si procede, del circuito de humos de la caldera a gas.", periodicitat: 2, periodicitat_text_ca: "2 anys", periodicitat_text_es: "2 años", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 163 | Neteja, si procedeix, del cremador de la caldera a gas. | Limpieza, si procede, del quemador de la caldera a gas. | 2 | 2 anys | 2 años | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | TRUE | TRUE |  | Operacio.create(id: 163, descripcio_ca: "Neteja, si procedeix, del cremador de la caldera a gas.", descripcio_es: "Limpieza, si procede, del quemador de la caldera a gas.", periodicitat: 2, periodicitat_text_ca: "2 anys", periodicitat_text_es: "2 años", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 164 | Revisió del vas d’expansió de la caldera a gas. | Revisión del vaso de expansión de la caldera a gas. | 2 | 2 anys | 2 años | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | TRUE | TRUE |  | Operacio.create(id: 164, descripcio_ca: "Revisió del vas d’expansió de la caldera a gas.", descripcio_es: "Revisión del vaso de expansión de la caldera a gas.", periodicitat: 2, periodicitat_text_ca: "2 anys", periodicitat_text_es: "2 años", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 165 | Revisió dels sistemes de tractament de l’aigua de la caldera a gas. | Revisión de los sistemas de tratamiento del agua de la caldera a gas. | 2 | 2 anys | 2 años | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | TRUE | TRUE |  | Operacio.create(id: 165, descripcio_ca: "Revisió dels sistemes de tractament de l’aigua de la caldera a gas.", descripcio_es: "Revisión de los sistemas de tratamiento del agua de la caldera a gas.", periodicitat: 2, periodicitat_text_ca: "2 anys", periodicitat_text_es: "2 años", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 166 | Comprovació de l’estanquitat del tancament entre cremador i caldera. | Comprobación de la estanqueidad del cierre entre quemador y caldera. | 2 | 2 anys | 2 años | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | TRUE | TRUE |  | Operacio.create(id: 166, descripcio_ca: "Comprovació de l’estanquitat del tancament entre cremador i caldera.", descripcio_es: "Comprobación de la estanqueidad del cierre entre quemador y caldera.", periodicitat: 2, periodicitat_text_ca: "2 anys", periodicitat_text_es: "2 años", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 167 | Comprovació dels nivells d'aigua als circuits de la caldera a gas. | Comprobación de los niveles de agua en los circuitos de la caldera a gas. | 2 | 2 anys | 2 años | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | TRUE | TRUE |  | Operacio.create(id: 167, descripcio_ca: "Comprovació dels nivells d'aigua als circuits de la caldera a gas.", descripcio_es: "Comprobación de los niveles de agua en los circuitos de la caldera a gas.", periodicitat: 2, periodicitat_text_ca: "2 anys", periodicitat_text_es: "2 años", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 168 | Comprovació de tara dels elements de seguretat de la caldera a gas. | Comprobación de tara de los elementos de seguridad de la caldera a gas. | 2 | 2 anys | 2 años | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | TRUE | TRUE |  | Operacio.create(id: 168, descripcio_ca: "Comprovació de tara dels elements de seguretat de la caldera a gas.", descripcio_es: "Comprobación de tara de los elementos de seguridad de la caldera a gas.", periodicitat: 2, periodicitat_text_ca: "2 anys", periodicitat_text_es: "2 años", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 169 | Revisió i neteja dels filtres d’aigua de la caldera a gas. | Revisión y limpieza de los filtros de agua de la caldera a gas. | 2 | 2 anys | 2 años | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | TRUE | TRUE |  | Operacio.create(id: 169, descripcio_ca: "Revisió i neteja dels filtres d’aigua de la caldera a gas.", descripcio_es: "Revisión y limpieza de los filtros de agua de la caldera a gas.", periodicitat: 2, periodicitat_text_ca: "2 anys", periodicitat_text_es: "2 años", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 170 | Revisió del sistema de preparació d’aigua calenta sanitària de la caldera a gas. | Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria de la caldera a gas. | 2 | 2 anys | 2 años | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | TRUE | TRUE |  | Operacio.create(id: 170, descripcio_ca: "Revisió del sistema de preparació d’aigua calenta sanitària de la caldera a gas.", descripcio_es: "Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria de la caldera a gas.", periodicitat: 2, periodicitat_text_ca: "2 anys", periodicitat_text_es: "2 años", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 171 | Revisió de l’estat de l’aïllament tèrmic de la caldera a gas. | Revisión del estado del aislamiento térmico de la caldera a gas. | 2 | 2 anys | 2 años | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | TRUE | TRUE |  | Operacio.create(id: 171, descripcio_ca: "Revisió de l’estat de l’aïllament tèrmic de la caldera a gas.", descripcio_es: "Revisión del estado del aislamiento térmico de la caldera a gas.", periodicitat: 2, periodicitat_text_ca: "2 anys", periodicitat_text_es: "2 años", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 172 | Revisió del sistema de control automàtic de la caldera a gas. | Revisión del sistema de control automático de la caldera a gas. | 2 | 2 anys | 2 años | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | TRUE | TRUE |  | Operacio.create(id: 172, descripcio_ca: "Revisió del sistema de control automàtic de la caldera a gas.", descripcio_es: "Revisión del sistema de control automático de la caldera a gas.", periodicitat: 2, periodicitat_text_ca: "2 anys", periodicitat_text_es: "2 años", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 173 | Comprovació i neteja, si procedeix, del circuit de fums de la caldera a gas. | Comprobación y limpieza, si procede, del circuito de humos de la caldera a gas. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 173, descripcio_ca: "Comprovació i neteja, si procedeix, del circuit de fums de la caldera a gas.", descripcio_es: "Comprobación y limpieza, si procede, del circuito de humos de la caldera a gas.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 174 | Neteja, si procedeix, del cremador de la caldera a gas. | Limpieza, si procede, del quemador de la caldera a gas. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 174, descripcio_ca: "Neteja, si procedeix, del cremador de la caldera a gas.", descripcio_es: "Limpieza, si procede, del quemador de la caldera a gas.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 175 | Revisió del vas d’expansió de la caldera a gas. | Revisión del vaso de expansión de la caldera a gas. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 175, descripcio_ca: "Revisió del vas d’expansió de la caldera a gas.", descripcio_es: "Revisión del vaso de expansión de la caldera a gas.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 176 | Revisió dels sistemes de tractament de l’aigua de la caldera a gas. | Revisión de los sistemas de tratamiento del agua de la caldera a gas. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 176, descripcio_ca: "Revisió dels sistemes de tractament de l’aigua de la caldera a gas.", descripcio_es: "Revisión de los sistemas de tratamiento del agua de la caldera a gas.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 177 | Comprovació de l’estanquitat del tancament entre cremador i caldera. | Comprobación de la estanqueidad del cierre entre quemador y caldera. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 177, descripcio_ca: "Comprovació de l’estanquitat del tancament entre cremador i caldera.", descripcio_es: "Comprobación de la estanqueidad del cierre entre quemador y caldera.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 178 | Comprovació dels nivells d'aigua als circuits de la caldera a gas. | Comprobación de los niveles de agua en los circuitos de la caldera a gas. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 178, descripcio_ca: "Comprovació dels nivells d'aigua als circuits de la caldera a gas.", descripcio_es: "Comprobación de los niveles de agua en los circuitos de la caldera a gas.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 179 | Comprovació de tara dels elements de seguretat de la caldera a gas. | Comprobación de tara de los elementos de seguridad de la caldera a gas. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 179, descripcio_ca: "Comprovació de tara dels elements de seguretat de la caldera a gas.", descripcio_es: "Comprobación de tara de los elementos de seguridad de la caldera a gas.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 180 | Revisió i neteja dels filtres d’aigua de la caldera a gas. | Revisión y limpieza de los filtros de agua de la caldera a gas. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 180, descripcio_ca: "Revisió i neteja dels filtres d’aigua de la caldera a gas.", descripcio_es: "Revisión y limpieza de los filtros de agua de la caldera a gas.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 181 | Revisió del sistema de preparació d’aigua calenta sanitària de la caldera a gas. | Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria de la caldera a gas. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 181, descripcio_ca: "Revisió del sistema de preparació d’aigua calenta sanitària de la caldera a gas.", descripcio_es: "Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria de la caldera a gas.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 182 | Revisió de l’estat de l’aïllament tèrmic de la caldera a gas. | Revisión del estado del aislamiento térmico de la caldera a gas. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 182, descripcio_ca: "Revisió de l’estat de l’aïllament tèrmic de la caldera a gas.", descripcio_es: "Revisión del estado del aislamiento térmico de la caldera a gas.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 183 | Revisió del sistema de control automàtic de la caldera a gas. | Revisión del sistema de control automático de la caldera a gas. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 183, descripcio_ca: "Revisió del sistema de control automàtic de la caldera a gas.", descripcio_es: "Revisión del sistema de control automático de la caldera a gas.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 184 | Revisió de l'estat d’emmagatzematge del biocombustible sòlid. | Revisión del estado de almacenamiento del biocombustible sólido. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Usuari | Usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 184, descripcio_ca: "Revisió de l'estat d’emmagatzematge del biocombustible sòlid.", descripcio_es: "Revisión del estado de almacenamiento del biocombustible sólido.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Usuari", responsable_es: "Usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 185 | Obertura i tancament del contenidor plegable en instal·lacions de biocombustible sòlid. | Apertura y cierre del contenedor plegable en instalaciones de biocombustible sólido. | 0.5 | 2 vegades per temporada | 2 veces por temporada | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 185, descripcio_ca: "Obertura i tancament del contenidor plegable en instal·lacions de biocombustible sòlid.", descripcio_es: "Apertura y cierre del contenedor plegable en instalaciones de biocombustible sólido.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "2 vegades per temporada", periodicitat_text_es: "2 veces por temporada", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 186 | Neteja i retirada de cendres en instal·lacions de biocombustible sòlid. | Limpieza y retirada de cenizas en instalaciones de biocombustible sólido. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 186, descripcio_ca: "Neteja i retirada de cendres en instal·lacions de biocombustible sòlid.", descripcio_es: "Limpieza y retirada de cenizas en instalaciones de biocombustible sólido.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 187 | Control visual de la caldera de biomassa. | Control visual de la caldera de biomasa. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Usuari | Usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 187, descripcio_ca: "Control visual de la caldera de biomassa.", descripcio_es: "Control visual de la caldera de biomasa.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Usuari", responsable_es: "Usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 188 | Comprovació i neteja, si procedeix, del circuit de fums de calderes i conductes de fums en calderes de biomassa. | Comprobación y limpieza, si procede, del circuito de humos de calderas y conductos de humos en calderas de biomasa. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 188, descripcio_ca: "Comprovació i neteja, si procedeix, del circuit de fums de calderes i conductes de fums en calderes de biomassa.", descripcio_es: "Comprobación y limpieza, si procede, del circuito de humos de calderas y conductos de humos en calderas de biomasa.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 189 | Revisió dels elements de seguretat en instal·lacions de biomassa. | Revisión de los elementos de seguridad en instalaciones de biomasa. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 189, descripcio_ca: "Revisió dels elements de seguretat en instal·lacions de biomassa.", descripcio_es: "Revisión de los elementos de seguridad en instalaciones de biomasa.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 190 | Neteja del cremador de la caldera de biomassa. | Limpieza del quemador de la caldera de biomasa. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 190, descripcio_ca: "Neteja del cremador de la caldera de biomassa.", descripcio_es: "Limpieza del quemador de la caldera de biomasa.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 191 | Revisió del vas d’expansió de la caldera de biomassa. | Revisión del vaso de expansión de la caldera de biomasa. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 191, descripcio_ca: "Revisió del vas d’expansió de la caldera de biomassa.", descripcio_es: "Revisión del vaso de expansión de la caldera de biomasa.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 192 | Revisió dels sistemes de tractament de l’aigua de la caldera de biomassa. | Revisión de los sistemas de tratamiento del agua de la caldera de biomasa. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 192, descripcio_ca: "Revisió dels sistemes de tractament de l’aigua de la caldera de biomassa.", descripcio_es: "Revisión de los sistemas de tratamiento del agua de la caldera de biomasa.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 193 | Comprovació de l’estanquitat del tancament entre el cremador i la caldera de biomassa. | Comprobación de la estanqueidad del cierre entre el quemador y la caldera de biomasa. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 193, descripcio_ca: "Comprovació de l’estanquitat del tancament entre el cremador i la caldera de biomassa.", descripcio_es: "Comprobación de la estanqueidad del cierre entre el quemador y la caldera de biomasa.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 194 | Comprovació dels nivells d'aigua als circuits de la caldera de biomassa. | Comprobación de los niveles de agua en los circuitos de la caldera de biomasa. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 194, descripcio_ca: "Comprovació dels nivells d'aigua als circuits de la caldera de biomassa.", descripcio_es: "Comprobación de los niveles de agua en los circuitos de la caldera de biomasa.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 195 | Comprovació de l'estanquitat del circuit de canonades de la caldera de biomassa. | Comprobación de la estanqueidad del circuito de tuberías de la caldera de biomasa. | 1 | 1 vegada per temporada | 1 vez por temporada | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 195, descripcio_ca: "Comprovació de l'estanquitat del circuit de canonades de la caldera de biomassa.", descripcio_es: "Comprobación de la estanqueidad del circuito de tuberías de la caldera de biomasa.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 vegada per temporada", periodicitat_text_es: "1 vez por temporada", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 196 | Revisió i neteja dels filtres d’aigua de la caldera de biomassa. | Revisión y limpieza de los filtros de agua de la caldera de biomasa. | 0.5 | 2 vegades per temporada | 2 veces por temporada | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 196, descripcio_ca: "Revisió i neteja dels filtres d’aigua de la caldera de biomassa.", descripcio_es: "Revisión y limpieza de los filtros de agua de la caldera de biomasa.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "2 vegades per temporada", periodicitat_text_es: "2 veces por temporada", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 197 | Revisió de l’estat de l’aïllament tèrmic de la caldera de biomassa. | Revisión del estado del aislamiento térmico de la caldera de biomasa. | 1 | 1 vegada per temporada | 1 vez por temporada | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 197, descripcio_ca: "Revisió de l’estat de l’aïllament tèrmic de la caldera de biomassa.", descripcio_es: "Revisión del estado del aislamiento térmico de la caldera de biomasa.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 vegada per temporada", periodicitat_text_es: "1 vez por temporada", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 198 | Revisió del sistema de control automàtic de la caldera de biomassa. | Revisión del sistema de control automático de la caldera de biomasa. | 0.5 | 2 vegades per temporada | 2 veces por temporada | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 198, descripcio_ca: "Revisió del sistema de control automàtic de la caldera de biomassa.", descripcio_es: "Revisión del sistema de control automático de la caldera de biomasa.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "2 vegades per temporada", periodicitat_text_es: "2 veces por temporada", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 199 | Neteja dels vidres de la instal·lació solar tèrmica amb aigua i productes adequats. | Limpieza de los cristales de la instalación solar térmica con agua y productos adecuados. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HE4 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 199, descripcio_ca: "Neteja dels vidres de la instal·lació solar tèrmica amb aigua i productes adequats.", descripcio_es: "Limpieza de los cristales de la instalación solar térmica con agua y productos adecuados.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HE4", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 200 | Inspecció visual de les diferències entre els captadors de la instal·lació solar tèrmica. | Inspección visual de las diferencias entre los captadores de la instalación solar térmica. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses | DB-HE4 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 200, descripcio_ca: "Inspecció visual de les diferències entre els captadors de la instal·lació solar tèrmica.", descripcio_es: "Inspección visual de las diferencias entre los captadores de la instalación solar térmica.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "DB-HE4", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 201 | Inspecció visual de condensacions i brutícia als vidres de la instal·lació solar tèrmica. | Inspección visual de condensaciones y suciedad en los cristales de la instalación solar térmica. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses | DB-HE4 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 201, descripcio_ca: "Inspecció visual de condensacions i brutícia als vidres de la instal·lació solar tèrmica.", descripcio_es: "Inspección visual de condensaciones y suciedad en los cristales de la instalación solar térmica.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "DB-HE4", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 202 | Inspecció visual de les juntes per comprovar que no hi ha esquerdes o deformacions a la instal·lació solar tèrmica. | Inspección visual de las juntas para comprobar que no hay grietas o deformaciones en la instalación solar térmica. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses | DB-HE4 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 202, descripcio_ca: "Inspecció visual de les juntes per comprovar que no hi ha esquerdes o deformacions a la instal·lació solar tèrmica.", descripcio_es: "Inspección visual de las juntas para comprobar que no hay grietas o deformaciones en la instalación solar térmica.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "DB-HE4", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 203 | Inspecció visual de l’absorbidor per comprovar que no hi ha corrosió o deformacions a la instal·lació solar tèrmica. | Inspección visual del absorbedor para comprobar que no hay corrosión o deformaciones en la instalación solar térmica. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses | DB-HE4 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 203, descripcio_ca: "Inspecció visual de l’absorbidor per comprovar que no hi ha corrosió o deformacions a la instal·lació solar tèrmica.", descripcio_es: "Inspección visual del absorbedor para comprobar que no hay corrosión o deformaciones en la instalación solar térmica.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "DB-HE4", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 204 | Inspecció visual de la carcassa per comprovar deformacions, oscil·lacions i finestres de ventilació de la instal·lació solar tèrmica. | Inspección visual de la carcasa para comprobar deformaciones, oscilaciones y ventanas de ventilación de la instalación solar térmica. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses | DB-HE4 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 204, descripcio_ca: "Inspecció visual de la carcassa per comprovar deformacions, oscil·lacions i finestres de ventilació de la instal·lació solar tèrmica.", descripcio_es: "Inspección visual de la carcasa para comprobar deformaciones, oscilaciones y ventanas de ventilación de la instalación solar térmica.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "DB-HE4", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 205 | Inspecció visual de les connexions de la instal·lació solar tèrmica per comprovar que estan lliures de fuites. | Inspección visual de las conexiones de la instalación solar térmica para comprobar que están libres de fugas. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses | DB-HE4 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 205, descripcio_ca: "Inspecció visual de les connexions de la instal·lació solar tèrmica per comprovar que estan lliures de fuites.", descripcio_es: "Inspección visual de las conexiones de la instalación solar térmica para comprobar que están libres de fugas.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "DB-HE4", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 206 | Inspecció visual de l’estructura de suport dels captadors de la instal·lació solar tèrmica per comprovar que no hi ha degradació, indicis de corrosió o cargols que necessiten ser apretats. | Inspección visual de la estructura de soporte de los captadores de la instalación solar térmica para comprobar que no hay degradación, indicios de corrosión o tornillos que necesitan ser apretados. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses | DB-HE4 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 206, descripcio_ca: "Inspecció visual de l’estructura de suport dels captadors de la instal·lació solar tèrmica per comprovar que no hi ha degradació, indicis de corrosió o cargols que necessiten ser apretats.", descripcio_es: "Inspección visual de la estructura de soporte de los captadores de la instalación solar térmica para comprobar que no hay degradación, indicios de corrosión o tornillos que necesitan ser apretados.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "DB-HE4", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 207 | Comprovació de la presència de llots en el fons del dipòsit del sistema d’acumulació de la instal·lació solar tèrmica. | Comprobación de la presencia de lodos en el fondo del depósito del sistema de acumulación de la instalación solar térmica. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HE4 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 207, descripcio_ca: "Comprovació de la presència de llots en el fons del dipòsit del sistema d’acumulació de la instal·lació solar tèrmica.", descripcio_es: "Comprobación de la presencia de lodos en el fondo del depósito del sistema de acumulación de la instalación solar térmica.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HE4", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 208 | Comprovació del nivell de desgast i del bon funcionament dels ànodes del sistema d’acumulació de la instal·lació solar tèrmica. | Comprobación del nivel de desgaste y del buen funcionamiento de los ánodos del sistema de acumulación de la instalación solar térmica. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HE4 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 208, descripcio_ca: "Comprovació del nivell de desgast i del bon funcionament dels ànodes del sistema d’acumulació de la instal·lació solar tèrmica.", descripcio_es: "Comprobación del nivel de desgaste y del buen funcionamiento de los ánodos del sistema de acumulación de la instalación solar térmica.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HE4", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 209 | Comprovació de la presència d’humitat a l’aïllament de la instal·lació solar tèrmica. | Comprobación de la presencia de humedad en el aislamiento de la instalación solar térmica. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HE4 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 209, descripcio_ca: "Comprovació de la presència d’humitat a l’aïllament de la instal·lació solar tèrmica.", descripcio_es: "Comprobación de la presencia de humedad en el aislamiento de la instalación solar térmica.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HE4", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 210 | Control de funcionament i neteja de l’intercanviador de plaques i del serpentí de la instal·lació solar tèrmica. | Control de funcionamiento y limpieza del intercambiador de placas y del serpentín de la instalación solar térmica. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HE4 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 210, descripcio_ca: "Control de funcionament i neteja de l’intercanviador de plaques i del serpentí de la instal·lació solar tèrmica.", descripcio_es: "Control de funcionamiento y limpieza del intercambiador de placas y del serpentín de la instalación solar térmica.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HE4", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 211 | Inspecció visual i control del funcionament en el fluid refrigerant, aïllament, bomba, vas d’expansió, sistema de reomplert i vàlvules de la instal·lació solar tèrmica. | Inspección visual y control del funcionamiento en el fluido refrigerante, aislamiento, bomba, vaso de expansión, sistema de rellenado y válvulas de la instalación solar térmica. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HE4 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 211, descripcio_ca: "Inspecció visual i control del funcionament en el fluid refrigerant, aïllament, bomba, vas d’expansió, sistema de reomplert i vàlvules de la instal·lació solar tèrmica.", descripcio_es: "Inspección visual y control del funcionamiento en el fluido refrigerante, aislamiento, bomba, vaso de expansión, sistema de rellenado y válvulas de la instalación solar térmica.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HE4", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 212 | Control de funcionament del quadre elèctric, del control diferencial, del termostat i del sistema de mesura de la instal·lació solar tèrmica. | Control de funcionamiento del cuadro eléctrico, del control diferencial, del termostato y del sistema de medida de la instalación solar térmica. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HE4 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 212, descripcio_ca: "Control de funcionament del quadre elèctric, del control diferencial, del termostat i del sistema de mesura de la instal·lació solar tèrmica.", descripcio_es: "Control de funcionamiento del cuadro eléctrico, del control diferencial, del termostato y del sistema de medida de la instalación solar térmica.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HE4", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 213 | Control de funcionament del sistema auxiliar i de les sondes de temperatura de la instal·lació solar tèrmica. | Control de funcionamiento del sistema auxiliar y de las sondas de temperatura de la instalación solar térmica. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HE4 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 213, descripcio_ca: "Control de funcionament del sistema auxiliar i de les sondes de temperatura de la instal·lació solar tèrmica.", descripcio_es: "Control de funcionamiento del sistema auxiliar y de las sondas de temperatura de la instalación solar térmica.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HE4", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 214 | Comprovació i neteja, si procedeix, del circuit de fums de la instal·lació solar tèrmica. | Comprobación y limpieza, si procede, del circuito de humos de la instalación solar térmica. | 0.5 | 2 vegades per temporada | 2 veces por temporada | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 214, descripcio_ca: "Comprovació i neteja, si procedeix, del circuit de fums de la instal·lació solar tèrmica.", descripcio_es: "Comprobación y limpieza, si procede, del circuito de humos de la instalación solar térmica.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "2 vegades per temporada", periodicitat_text_es: "2 veces por temporada", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 215 | Neteja del cremador de la caldera. | Limpieza del quemador de la caldera. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 215, descripcio_ca: "Neteja del cremador de la caldera.", descripcio_es: "Limpieza del quemador de la caldera.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 216 | Revisió del vas d’expansió. | Revisión del vaso de expansión. | 1.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 216, descripcio_ca: "Revisió del vas d’expansió.", descripcio_es: "Revisión del vaso de expansión.", periodicitat: 1.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 217 | Revisió dels sistemes de tractament de l’aigua. | Revisión de los sistemas de tratamiento del agua. | 2.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 217, descripcio_ca: "Revisió dels sistemes de tractament de l’aigua.", descripcio_es: "Revisión de los sistemas de tratamiento del agua.", periodicitat: 2.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 218 | Comprovació de l’estanquitat del tancament entre cremador i caldera. | Comprobación de la estanqueidad del cierre entre quemador y caldera. | 3.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 218, descripcio_ca: "Comprovació de l’estanquitat del tancament entre cremador i caldera.", descripcio_es: "Comprobación de la estanqueidad del cierre entre quemador y caldera.", periodicitat: 3.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 219 | Comprovació dels nivells d'aigua als circuits. | Comprobación de los niveles de agua en los circuitos. | 4.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 219, descripcio_ca: "Comprovació dels nivells d'aigua als circuits.", descripcio_es: "Comprobación de los niveles de agua en los circuitos.", periodicitat: 4.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 220 | Comprovació de l'estanquitat del circuit de canonades. | Comprobación de la estanqueidad del circuito de tuberías. | 1 | 1 vegada per temporada | 1 vez por temporada | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 220, descripcio_ca: "Comprovació de l'estanquitat del circuit de canonades.", descripcio_es: "Comprobación de la estanqueidad del circuito de tuberías.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 vegada per temporada", periodicitat_text_es: "1 vez por temporada", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 221 | Revisió i neteja dels filtres d’aigua. | Revisión y limpieza de los filtros de agua. | 0.5 | 2 vegades per temporada | 2 veces por temporada | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 221, descripcio_ca: "Revisió i neteja dels filtres d’aigua.", descripcio_es: "Revisión y limpieza de los filtros de agua.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "2 vegades per temporada", periodicitat_text_es: "2 veces por temporada", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 222 | Revisió de l’estat de l’aïllament tèrmic. | Revisión del estado del aislamiento térmico. | 1 | 1 vegada per temporada | 1 vez por temporada | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 222, descripcio_ca: "Revisió de l’estat de l’aïllament tèrmic.", descripcio_es: "Revisión del estado del aislamiento térmico.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 vegada per temporada", periodicitat_text_es: "1 vez por temporada", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 223 | Revisió del sistema de control automàtic. | Revisión del sistema de control automático. | 0.5 | 2 vegades per temporada | 2 veces por temporada | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 223, descripcio_ca: "Revisió del sistema de control automàtic.", descripcio_es: "Revisión del sistema de control automático.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "2 vegades per temporada", periodicitat_text_es: "2 veces por temporada", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 224 | Instal·lacions de calefacció (Pn ≤ 70 kW): Comprovació i neteja, si procedeix, del circuit de fums. | Instalaciones de calefacción (Pn ≤ 70 kW): Comprobación y limpieza, si procede, del circuito de humos. | 1 | 1 any | 1 año | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 224, descripcio_ca: "Instal·lacions de calefacció (Pn ≤ 70 kW): Comprovació i neteja, si procedeix, del circuit de fums.", descripcio_es: "Instalaciones de calefacción (Pn ≤ 70 kW): Comprobación y limpieza, si procede, del circuito de humos.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 225 | Instal·lacions de calefacció (Pn ≤ 70 kW): Neteja, si procedeix, del cremador de la caldera. | Instalaciones de calefacción (Pn ≤ 70 kW): Limpieza, si procede, del quemador de la caldera. | 1 | 1 any | 1 año | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 225, descripcio_ca: "Instal·lacions de calefacció (Pn ≤ 70 kW): Neteja, si procedeix, del cremador de la caldera.", descripcio_es: "Instalaciones de calefacción (Pn ≤ 70 kW): Limpieza, si procede, del quemador de la caldera.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 226 | Instal·lacions de calefacció (Pn ≤ 70 kW): Revisió del vas d’expansió. | Instalaciones de calefacción (Pn ≤ 70 kW): Revisión del vaso de expansión. | 1 | 1 any | 1 año | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 226, descripcio_ca: "Instal·lacions de calefacció (Pn ≤ 70 kW): Revisió del vas d’expansió.", descripcio_es: "Instalaciones de calefacción (Pn ≤ 70 kW): Revisión del vaso de expansión.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 227 | Instal·lacions de calefacció (Pn ≤ 70 kW): Revisió dels sistemes de tractament de l’aigua. | Instalaciones de calefacción (Pn ≤ 70 kW): Revisión de los sistemas de tratamiento del agua. | 1 | 1 any | 1 año | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 227, descripcio_ca: "Instal·lacions de calefacció (Pn ≤ 70 kW): Revisió dels sistemes de tractament de l’aigua.", descripcio_es: "Instalaciones de calefacción (Pn ≤ 70 kW): Revisión de los sistemas de tratamiento del agua.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 228 | Instal·lacions de calefacció (Pn ≤ 70 kW): Comprovació de l’estanquitat del tancament entre cremador i caldera. | Instalaciones de calefacción (Pn ≤ 70 kW): Comprobación de la estanqueidad del cierre entre quemador y caldera. | 1 | 1 any | 1 año | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 228, descripcio_ca: "Instal·lacions de calefacció (Pn ≤ 70 kW): Comprovació de l’estanquitat del tancament entre cremador i caldera.", descripcio_es: "Instalaciones de calefacción (Pn ≤ 70 kW): Comprobación de la estanqueidad del cierre entre quemador y caldera.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 229 | Instal·lacions de calefacció (Pn ≤ 70 kW): Comprovació dels nivells d'aigua als circuits. | Instalaciones de calefacción (Pn ≤ 70 kW): Comprobación de los niveles de agua en los circuitos. | 1 | 1 any | 1 año | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 229, descripcio_ca: "Instal·lacions de calefacció (Pn ≤ 70 kW): Comprovació dels nivells d'aigua als circuits.", descripcio_es: "Instalaciones de calefacción (Pn ≤ 70 kW): Comprobación de los niveles de agua en los circuitos.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 230 | Instal·lacions de calefacció (Pn ≤ 70 kW): Comprovació de tara dels elements de seguretat. | Instalaciones de calefacción (Pn ≤ 70 kW): Comprobación de tara de los elementos de seguridad. | 1 | 1 any | 1 año | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 230, descripcio_ca: "Instal·lacions de calefacció (Pn ≤ 70 kW): Comprovació de tara dels elements de seguretat.", descripcio_es: "Instalaciones de calefacción (Pn ≤ 70 kW): Comprobación de tara de los elementos de seguridad.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 231 | Instal·lacions de calefacció (Pn ≤ 70 kW): Revisió i neteja dels filtres d’aigua. | Instalaciones de calefacción (Pn ≤ 70 kW): Revisión y limpieza de los filtros de agua. | 1 | 1 any | 1 año | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 231, descripcio_ca: "Instal·lacions de calefacció (Pn ≤ 70 kW): Revisió i neteja dels filtres d’aigua.", descripcio_es: "Instalaciones de calefacción (Pn ≤ 70 kW): Revisión y limpieza de los filtros de agua.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 232 | Instal·lacions de calefacció (Pn ≤ 70 kW): Revisió del sistema de preparació d’aigua calenta sanitària. | Instalaciones de calefacción (Pn ≤ 70 kW): Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria. | 1 | 1 any | 1 año | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 232, descripcio_ca: "Instal·lacions de calefacció (Pn ≤ 70 kW): Revisió del sistema de preparació d’aigua calenta sanitària.", descripcio_es: "Instalaciones de calefacción (Pn ≤ 70 kW): Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 233 | Instal·lacions de calefacció (Pn ≤ 70 kW): Revisió de l’estat de l’aïllament tèrmic. | Instalaciones de calefacción (Pn ≤ 70 kW): Revisión del estado del aislamiento térmico. | 1 | 1 any | 1 año | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 233, descripcio_ca: "Instal·lacions de calefacció (Pn ≤ 70 kW): Revisió de l’estat de l’aïllament tèrmic.", descripcio_es: "Instalaciones de calefacción (Pn ≤ 70 kW): Revisión del estado del aislamiento térmico.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 234 | Instal·lacions de calefacció (Pn ≤ 70 kW): Revisió del sistema de control automàtic. | Instalaciones de calefacción (Pn ≤ 70 kW): Revisión del sistema de control automático. | 1 | 1 any | 1 año | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 234, descripcio_ca: "Instal·lacions de calefacció (Pn ≤ 70 kW): Revisió del sistema de control automàtic.", descripcio_es: "Instalaciones de calefacción (Pn ≤ 70 kW): Revisión del sistema de control automático.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 235 | Instal·lacions de calefacció (Pn > 70 kW): Comprovació i neteja, si procedeix, del circuit de fums. | Instalaciones de calefacción (Pn> 70 kW): Comprobación y limpieza, si procede, del circuito de humos. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 235, descripcio_ca: "Instal·lacions de calefacció (Pn > 70 kW): Comprovació i neteja, si procedeix, del circuit de fums.", descripcio_es: "Instalaciones de calefacción (Pn> 70 kW): Comprobación y limpieza, si procede, del circuito de humos.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 236 | Instal·lacions de calefacció (Pn > 70 kW): Neteja, si procedeix, del cremador de la caldera. | Instalaciones de calefacción (Pn> 70 kW): Limpieza, si procede, del quemador de la caldera. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 236, descripcio_ca: "Instal·lacions de calefacció (Pn > 70 kW): Neteja, si procedeix, del cremador de la caldera.", descripcio_es: "Instalaciones de calefacción (Pn> 70 kW): Limpieza, si procede, del quemador de la caldera.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 237 | Instal·lacions de calefacció (Pn > 70 kW): Revisió del vas d’expansió. | Instalaciones de calefacción (Pn> 70 kW): Revisión del vaso de expansión. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 237, descripcio_ca: "Instal·lacions de calefacció (Pn > 70 kW): Revisió del vas d’expansió.", descripcio_es: "Instalaciones de calefacción (Pn> 70 kW): Revisión del vaso de expansión.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 238 | Instal·lacions de calefacció (Pn > 70 kW): Revisió dels sistemes de tractament de l’aigua. | Instalaciones de calefacción (Pn> 70 kW): Revisión de los sistemas de tratamiento del agua. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 238, descripcio_ca: "Instal·lacions de calefacció (Pn > 70 kW): Revisió dels sistemes de tractament de l’aigua.", descripcio_es: "Instalaciones de calefacción (Pn> 70 kW): Revisión de los sistemas de tratamiento del agua.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 239 | Instal·lacions de calefacció (Pn > 70 kW): Comprovació de l’estanquitat del tancament entre cremador i caldera. | Instalaciones de calefacción (Pn> 70 kW): Comprobación de la estanqueidad del cierre entre quemador y caldera. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 239, descripcio_ca: "Instal·lacions de calefacció (Pn > 70 kW): Comprovació de l’estanquitat del tancament entre cremador i caldera.", descripcio_es: "Instalaciones de calefacción (Pn> 70 kW): Comprobación de la estanqueidad del cierre entre quemador y caldera.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 240 | Instal·lacions de calefacció (Pn > 70 kW): Comprovació dels nivells d'aigua als circuits. | Instalaciones de calefacción (Pn> 70 kW): Comprobación de los niveles de agua en los circuitos. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 240, descripcio_ca: "Instal·lacions de calefacció (Pn > 70 kW): Comprovació dels nivells d'aigua als circuits.", descripcio_es: "Instalaciones de calefacción (Pn> 70 kW): Comprobación de los niveles de agua en los circuitos.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 241 | Instal·lacions de calefacció (Pn > 70 kW): Comprovació de tara dels elements de seguretat. | Instalaciones de calefacción (Pn> 70 kW): Comprobación de tara de los elementos de seguridad. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 241, descripcio_ca: "Instal·lacions de calefacció (Pn > 70 kW): Comprovació de tara dels elements de seguretat.", descripcio_es: "Instalaciones de calefacción (Pn> 70 kW): Comprobación de tara de los elementos de seguridad.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 242 | Instal·lacions de calefacció (Pn > 70 kW): Revisió i neteja dels filtres d’aigua. | Instalaciones de calefacción (Pn> 70 kW): Revisión y limpieza de los filtros de agua. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 242, descripcio_ca: "Instal·lacions de calefacció (Pn > 70 kW): Revisió i neteja dels filtres d’aigua.", descripcio_es: "Instalaciones de calefacción (Pn> 70 kW): Revisión y limpieza de los filtros de agua.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 243 | Instal·lacions de calefacció (Pn > 70 kW): Revisió del sistema de preparació d’aigua calenta sanitària. | Instalaciones de calefacción (Pn> 70 kW): Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 243, descripcio_ca: "Instal·lacions de calefacció (Pn > 70 kW): Revisió del sistema de preparació d’aigua calenta sanitària.", descripcio_es: "Instalaciones de calefacción (Pn> 70 kW): Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 244 | Instal·lacions de calefacció (Pn > 70 kW): Revisió de l’estat de l’aïllament tèrmic. | Instalaciones de calefacción (Pn> 70 kW): Revisión del estado del aislamiento térmico. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 244, descripcio_ca: "Instal·lacions de calefacció (Pn > 70 kW): Revisió de l’estat de l’aïllament tèrmic.", descripcio_es: "Instalaciones de calefacción (Pn> 70 kW): Revisión del estado del aislamiento térmico.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 245 | Instal·lacions de calefacció (Pn > 70 kW): Revisió del sistema de control automàtic. | Instalaciones de calefacción (Pn> 70 kW): Revisión del sistema de control automático. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 245, descripcio_ca: "Instal·lacions de calefacció (Pn > 70 kW): Revisió del sistema de control automàtic.", descripcio_es: "Instalaciones de calefacción (Pn> 70 kW): Revisión del sistema de control automático.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 246 | Equips autònoms de climatització: Revisió dels equips autònoms. | Equipos autónomos de climatización: Revisión de los equipos autónomos. | 4 | 4 anys | 4 años | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 246, descripcio_ca: "Equips autònoms de climatització: Revisió dels equips autònoms.", descripcio_es: "Equipos autónomos de climatización: Revisión de los equipos autónomos.", periodicitat: 4, periodicitat_text_ca: "4 anys", periodicitat_text_es: "4 años", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 247 | Equips autònoms de climatització: Revisió i neteja dels filtres d’aire. | Equipos autónomos de climatización: Revisión y limpieza de los filtros de aire. | 4 | 4 anys | 4 años | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 247, descripcio_ca: "Equips autònoms de climatització: Revisió i neteja dels filtres d’aire.", descripcio_es: "Equipos autónomos de climatización: Revisión y limpieza de los filtros de aire.", periodicitat: 4, periodicitat_text_ca: "4 anys", periodicitat_text_es: "4 años", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 248 | Torres de refrigeració: Revisió i neteja dels filtres d’aire. | Torres de refrigeración: Revisión y limpieza de los filtros de aire. | 4 | 4 anys | 4 años | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 248, descripcio_ca: "Torres de refrigeració: Revisió i neteja dels filtres d’aire.", descripcio_es: "Torres de refrigeración: Revisión y limpieza de los filtros de aire.", periodicitat: 4, periodicitat_text_ca: "4 anys", periodicitat_text_es: "4 años", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 249 | Torres de refrigeració: Revisió d’unitats terminals. | Torres de refrigeración: Revisión de unidades terminales. | 4 | 4 anys | 4 años | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 249, descripcio_ca: "Torres de refrigeració: Revisió d’unitats terminals.", descripcio_es: "Torres de refrigeración: Revisión de unidades terminales.", periodicitat: 4, periodicitat_text_ca: "4 anys", periodicitat_text_es: "4 años", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 250 | Torres de refrigeració: Drenatge, neteja i tractament del circuit de torres de refrigeració. | Torres de refrigeración: Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración. | 4 | 4 anys | 4 años | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 250, descripcio_ca: "Torres de refrigeració: Drenatge, neteja i tractament del circuit de torres de refrigeració.", descripcio_es: "Torres de refrigeración: Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración.", periodicitat: 4, periodicitat_text_ca: "4 anys", periodicitat_text_es: "4 años", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 251 | Torres de refrigeració: Comprovació de l'estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics. | Torres de refrigeración: Comprobación de la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos. | 4 | 4 anys | 4 años | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 251, descripcio_ca: "Torres de refrigeració: Comprovació de l'estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics.", descripcio_es: "Torres de refrigeración: Comprobación de la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos.", periodicitat: 4, periodicitat_text_ca: "4 anys", periodicitat_text_es: "4 años", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 252 | Torres de refrigeració: Revisió dels aparells d’humectació i refredament evaporatiu. | Torres de refrigeración: Revisión de los aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo. | 4 | 4 anys | 4 años | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 252, descripcio_ca: "Torres de refrigeració: Revisió dels aparells d’humectació i refredament evaporatiu.", descripcio_es: "Torres de refrigeración: Revisión de los aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo.", periodicitat: 4, periodicitat_text_ca: "4 anys", periodicitat_text_es: "4 años", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 253 | Revisió i neteja dels aparells de recuperació de calor. | Revisión y limpieza de los aparatos de recuperación de calor. | 4 | 4 anys | 4 años | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 253, descripcio_ca: "Revisió i neteja dels aparells de recuperació de calor.", descripcio_es: "Revisión y limpieza de los aparatos de recuperación de calor.", periodicitat: 4, periodicitat_text_ca: "4 anys", periodicitat_text_es: "4 años", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 254 | Equips autònoms de climatització: Revisió dels equips autònoms. | Equipos autónomos de climatización: Revisión de los equipos autónomos. | 2 | 2 anys | 2 años | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 254, descripcio_ca: "Equips autònoms de climatització: Revisió dels equips autònoms.", descripcio_es: "Equipos autónomos de climatización: Revisión de los equipos autónomos.", periodicitat: 2, periodicitat_text_ca: "2 anys", periodicitat_text_es: "2 años", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 255 | Equips autònoms de climatització: Revisió i neteja dels filtres d’aire. | Equipos autónomos de climatización: Revisión y limpieza de los filtros de aire. | 2 | 2 anys | 2 años | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 255, descripcio_ca: "Equips autònoms de climatització: Revisió i neteja dels filtres d’aire.", descripcio_es: "Equipos autónomos de climatización: Revisión y limpieza de los filtros de aire.", periodicitat: 2, periodicitat_text_ca: "2 anys", periodicitat_text_es: "2 años", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 256 | Torres de refrigeració: Revisió i neteja dels filtres d’aire. | Torres de refrigeración: Revisión y limpieza de los filtros de aire. | 2 | 2 anys | 2 años | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 256, descripcio_ca: "Torres de refrigeració: Revisió i neteja dels filtres d’aire.", descripcio_es: "Torres de refrigeración: Revisión y limpieza de los filtros de aire.", periodicitat: 2, periodicitat_text_ca: "2 anys", periodicitat_text_es: "2 años", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 257 | Torres de refrigeració: Revisió d’unitats terminals. | Torres de refrigeración: Revisión de unidades terminales. | 2 | 2 anys | 2 años | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 257, descripcio_ca: "Torres de refrigeració: Revisió d’unitats terminals.", descripcio_es: "Torres de refrigeración: Revisión de unidades terminales.", periodicitat: 2, periodicitat_text_ca: "2 anys", periodicitat_text_es: "2 años", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 258 | Torres de refrigeració: Drenatge, neteja i tractament del circuit de torres de refrigeració. | Torres de refrigeración: Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración. | 2 | 2 anys | 2 años | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 258, descripcio_ca: "Torres de refrigeració: Drenatge, neteja i tractament del circuit de torres de refrigeració.", descripcio_es: "Torres de refrigeración: Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración.", periodicitat: 2, periodicitat_text_ca: "2 anys", periodicitat_text_es: "2 años", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 259 | Torres de refrigeració: Comprovació de l'estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics. | Torres de refrigeración: Comprobación de la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos. | 2 | 2 anys | 2 años | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 259, descripcio_ca: "Torres de refrigeració: Comprovació de l'estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics.", descripcio_es: "Torres de refrigeración: Comprobación de la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos.", periodicitat: 2, periodicitat_text_ca: "2 anys", periodicitat_text_es: "2 años", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 260 | Torres de refrigeració: Revisió dels aparells d’humectació i refredament evaporatiu. | Torres de refrigeración: Revisión de los aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo. | 2 | 2 anys | 2 años | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 260, descripcio_ca: "Torres de refrigeració: Revisió dels aparells d’humectació i refredament evaporatiu.", descripcio_es: "Torres de refrigeración: Revisión de los aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo.", periodicitat: 2, periodicitat_text_ca: "2 anys", periodicitat_text_es: "2 años", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 261 | Revisió i neteja dels aparells de recuperació de calor. | Revisión y limpieza de los aparatos de recuperación de calor. | 2 | 2 anys | 2 años | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 261, descripcio_ca: "Revisió i neteja dels aparells de recuperació de calor.", descripcio_es: "Revisión y limpieza de los aparatos de recuperación de calor.", periodicitat: 2, periodicitat_text_ca: "2 anys", periodicitat_text_es: "2 años", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 262 | Revisió i neteja dels filtres d’aire. | Revisión y limpieza de los filtros de aire. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 262, descripcio_ca: "Revisió i neteja dels filtres d’aire.", descripcio_es: "Revisión y limpieza de los filtros de aire.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 263 | Revisió d’unitats terminals. | Revisión de unidades terminales. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 263, descripcio_ca: "Revisió d’unitats terminals.", descripcio_es: "Revisión de unidades terminales.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 264 | Equips autònoms de climatització: Revisió dels equips autònoms. | Equipos autónomos de climatización: Revisión de los equipos autónomos. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 264, descripcio_ca: "Equips autònoms de climatització: Revisió dels equips autònoms.", descripcio_es: "Equipos autónomos de climatización: Revisión de los equipos autónomos.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 265 | Equips autònoms de climatització: Revisió i neteja dels filtres d’aire. | Equipos autónomos de climatización: Revisión y limpieza de los filtros de aire. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 265, descripcio_ca: "Equips autònoms de climatització: Revisió i neteja dels filtres d’aire.", descripcio_es: "Equipos autónomos de climatización: Revisión y limpieza de los filtros de aire.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 266 | Torres de refrigeració: Revisió i neteja dels filtres d’aire. | Torres de refrigeración: Revisión y limpieza de los filtros de aire. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 266, descripcio_ca: "Torres de refrigeració: Revisió i neteja dels filtres d’aire.", descripcio_es: "Torres de refrigeración: Revisión y limpieza de los filtros de aire.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 267 | Torres de refrigeració: Revisió d’unitats terminals. | Torres de refrigeración: Revisión de unidades terminales. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 267, descripcio_ca: "Torres de refrigeració: Revisió d’unitats terminals.", descripcio_es: "Torres de refrigeración: Revisión de unidades terminales.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 268 | Torres de refrigeració: Drenatge, neteja i tractament del circuit de torres de refrigeració. | Torres de refrigeración: Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 268, descripcio_ca: "Torres de refrigeració: Drenatge, neteja i tractament del circuit de torres de refrigeració.", descripcio_es: "Torres de refrigeración: Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 269 | Torres de refrigeració: Comprovació de l'estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics. | Torres de refrigeración: Comprobación de la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 269, descripcio_ca: "Torres de refrigeració: Comprovació de l'estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics.", descripcio_es: "Torres de refrigeración: Comprobación de la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 270 | Torres de refrigeració: Revisió dels aparells d’humectació i refredament evaporatiu. | Torres de refrigeración: Revisión de los aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 270, descripcio_ca: "Torres de refrigeració: Revisió dels aparells d’humectació i refredament evaporatiu.", descripcio_es: "Torres de refrigeración: Revisión de los aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
climatitzacio | 271 | Revisió i neteja dels aparells de recuperació de calor. | Revisión y limpieza de los aparatos de recuperación de calor. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RITE | Servei de manteniment | Servicio de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 271, descripcio_ca: "Revisió i neteja dels aparells de recuperació de calor.", descripcio_es: "Revisión y limpieza de los aparatos de recuperación de calor.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RITE", responsable_ca: "Servei de manteniment", responsable_es: "Servicio de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "climatitzacio")
ventilacio | 272 | Neteja dels conductes de ventilació dels habitatges. | Limpieza de los conductos de ventilación de las viviendas. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | TRUE | TRUE |  | Operacio.create(id: 272, descripcio_ca: "Neteja dels conductes de ventilació dels habitatges.", descripcio_es: "Limpieza de los conductos de ventilación de las viviendas.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 273 | Comprovació de l'estanquitat aparent dels conductes de ventilació dels habitatges. | Comprobación de la estanqueidad aparente de los conductos de ventilación de las viviendas. | 5 | 5 anys | 5 años | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | TRUE | TRUE |  | Operacio.create(id: 273, descripcio_ca: "Comprovació de l'estanquitat aparent dels conductes de ventilació dels habitatges.", descripcio_es: "Comprobación de la estanqueidad aparente de los conductos de ventilación de las viviendas.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 274 | Neteja de les obertures dels habitatges. | Limpieza de las aberturas de las viviendas. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | TRUE | TRUE |  | Operacio.create(id: 274, descripcio_ca: "Neteja de les obertures dels habitatges.", descripcio_es: "Limpieza de las aberturas de las viviendas.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 275 | Neteja dels conductes de ventilació dels habitatges. | Limpieza de los conductos de ventilación de las viviendas. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | TRUE | TRUE |  | Operacio.create(id: 275, descripcio_ca: "Neteja dels conductes de ventilació dels habitatges.", descripcio_es: "Limpieza de los conductos de ventilación de las viviendas.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 276 | Comprovació de l'estanquitat aparent dels conductes de ventilació dels habitatges. | Comprobación de la estanqueidad aparente de los conductos de ventilación de las viviendas. | 5 | 5 anys | 5 años | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | TRUE | TRUE |  | Operacio.create(id: 276, descripcio_ca: "Comprovació de l'estanquitat aparent dels conductes de ventilació dels habitatges.", descripcio_es: "Comprobación de la estanqueidad aparente de los conductos de ventilación de las viviendas.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 277 | Neteja d’aspiradors i extractors dels habitatges. | Limpieza de aspiradores y extractores de las viviendas. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | TRUE | TRUE |  | Operacio.create(id: 277, descripcio_ca: "Neteja d’aspiradors i extractors dels habitatges.", descripcio_es: "Limpieza de aspiradores y extractores de las viviendas.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 278 | Revisió de l'estat de funcionalitat d’aspiradors i extractors dels habitatges. | Revisión del estado de funcionalidad de aspiradores y extractores de las viviendas. | 5 | 5 anys | 5 años | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | TRUE | TRUE |  | Operacio.create(id: 278, descripcio_ca: "Revisió de l'estat de funcionalitat d’aspiradors i extractors dels habitatges.", descripcio_es: "Revisión del estado de funcionalidad de aspiradores y extractores de las viviendas.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 279 | Revisió de l'estat dels filtres dels habitatges. | Revisión del estado de los filtros de las viviendas. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses | DB-HS3 | Usuari | Usuario | TRUE | TRUE |  | Operacio.create(id: 279, descripcio_ca: "Revisió de l'estat dels filtres dels habitatges.", descripcio_es: "Revisión del estado de los filtros de las viviendas.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Usuari", responsable_es: "Usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 280 | Neteja o substitució dels filtres dels habitatges. | Limpieza o sustitución de los filtros de las viviendas. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | TRUE | TRUE |  | Operacio.create(id: 280, descripcio_ca: "Neteja o substitució dels filtres dels habitatges.", descripcio_es: "Limpieza o sustitución de los filtros de las viviendas.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 281 | Neteja de les obertures dels habitatges. | Limpieza de las aberturas de las viviendas. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | TRUE | TRUE |  | Operacio.create(id: 281, descripcio_ca: "Neteja de les obertures dels habitatges.", descripcio_es: "Limpieza de las aberturas de las viviendas.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 282 | Neteja d’aspiradors i extractors dels habitatges. | Limpieza de aspiradores y extractores de las viviendas. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | TRUE | TRUE |  | Operacio.create(id: 282, descripcio_ca: "Neteja d’aspiradors i extractors dels habitatges.", descripcio_es: "Limpieza de aspiradores y extractores de las viviendas.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 283 | Revisió de l'estat de funcionalitat d’aspiradors i extractors dels habitatges. | Revisión del estado de funcionalidad de aspiradores y extractores de las viviendas. | 5 | 5 anys | 5 años | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | TRUE | TRUE |  | Operacio.create(id: 283, descripcio_ca: "Revisió de l'estat de funcionalitat d’aspiradors i extractors dels habitatges.", descripcio_es: "Revisión del estado de funcionalidad de aspiradores y extractores de las viviendas.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 284 | Revisió de l'estat dels automatismes dels habitatges. | Revisión del estado de los automatismos de las viviendas. | 2 | 2 anys | 2 años | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | TRUE | TRUE |  | Operacio.create(id: 284, descripcio_ca: "Revisió de l'estat dels automatismes dels habitatges.", descripcio_es: "Revisión del estado de los automatismos de las viviendas.", periodicitat: 2, periodicitat_text_ca: "2 anys", periodicitat_text_es: "2 años", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 285 | Neteja dels conductes de ventilació dels trasters. | Limpieza de los conductos de ventilación de los trasteros. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 285, descripcio_ca: "Neteja dels conductes de ventilació dels trasters.", descripcio_es: "Limpieza de los conductos de ventilación de los trasteros.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 286 | Comprovació de l'estanquitat aparent dels conductes de ventilació dels trasters. | Comprobación de la estanqueidad aparente de los conductos de ventilación de los trasteros. | 5 | 5 anys | 5 años | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 286, descripcio_ca: "Comprovació de l'estanquitat aparent dels conductes de ventilació dels trasters.", descripcio_es: "Comprobación de la estanqueidad aparente de los conductos de ventilación de los trasteros.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 287 | Neteja de les obertures dels trasters. | Limpieza de las aberturas de los trasteros. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 287, descripcio_ca: "Neteja de les obertures dels trasters.", descripcio_es: "Limpieza de las aberturas de los trasteros.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 288 | Neteja dels conductes de ventilació dels trasters. | Limpieza de los conductos de ventilación de los trasteros. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 288, descripcio_ca: "Neteja dels conductes de ventilació dels trasters.", descripcio_es: "Limpieza de los conductos de ventilación de los trasteros.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 289 | Comprovació de l'estanquitat aparent dels conductes de ventilació dels trasters. | Comprobación de la estanqueidad aparente de los conductos de ventilación de los trasteros. | 5 | 5 anys | 5 años | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 289, descripcio_ca: "Comprovació de l'estanquitat aparent dels conductes de ventilació dels trasters.", descripcio_es: "Comprobación de la estanqueidad aparente de los conductos de ventilación de los trasteros.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 290 | Neteja d’aspiradors i extractors dels trasters. | Limpieza de aspiradores y extractores de los trasteros. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 290, descripcio_ca: "Neteja d’aspiradors i extractors dels trasters.", descripcio_es: "Limpieza de aspiradores y extractores de los trasteros.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 291 | Revisió de l'estat de funcionalitat d’aspiradors i extractors dels trasters. | Revisión del estado de funcionalidad de aspiradores y extractores de los trasteros. | 5 | 5 anys | 5 años | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 291, descripcio_ca: "Revisió de l'estat de funcionalitat d’aspiradors i extractors dels trasters.", descripcio_es: "Revisión del estado de funcionalidad de aspiradores y extractores de los trasteros.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 292 | Revisió de l'estat dels filtres dels trasters. | Revisión del estado de los filtros de los trasteros. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses | DB-HS3 | Usuari | Usuario | TRUE | TRUE |  | Operacio.create(id: 292, descripcio_ca: "Revisió de l'estat dels filtres dels trasters.", descripcio_es: "Revisión del estado de los filtros de los trasteros.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Usuari", responsable_es: "Usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 293 | Neteja o substitució dels filtres dels trasters. | Limpieza o sustitución de los filtros de los trasteros. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 293, descripcio_ca: "Neteja o substitució dels filtres dels trasters.", descripcio_es: "Limpieza o sustitución de los filtros de los trasteros.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 294 | Neteja de les obertures dels trasters. | Limpieza de las aberturas de los trasteros. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 294, descripcio_ca: "Neteja de les obertures dels trasters.", descripcio_es: "Limpieza de las aberturas de los trasteros.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 295 | Neteja d’aspiradors i extractors dels trasters. | Limpieza de aspiradores y extractores de los trasteros. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 295, descripcio_ca: "Neteja d’aspiradors i extractors dels trasters.", descripcio_es: "Limpieza de aspiradores y extractores de los trasteros.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 296 | Revisió de l'estat de funcionalitat d’aspiradors i extractors dels trasters. | Revisión del estado de funcionalidad de aspiradores y extractores de los trasteros. | 5 | 5 anys | 5 años | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 296, descripcio_ca: "Revisió de l'estat de funcionalitat d’aspiradors i extractors dels trasters.", descripcio_es: "Revisión del estado de funcionalidad de aspiradores y extractores de los trasteros.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 297 | Revisió de l'estat dels automatismes dels trasters. | Revisión del estado de los automatismos de los trasteros. | 2 | 2 anys | 2 años | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 297, descripcio_ca: "Revisió de l'estat dels automatismes dels trasters.", descripcio_es: "Revisión del estado de los automatismos de los trasteros.", periodicitat: 2, periodicitat_text_ca: "2 anys", periodicitat_text_es: "2 años", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 298 | Neteja dels conductes de ventilació del magatzem de residus. | Limpieza de los conductos de ventilación del almacén de residuos. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 298, descripcio_ca: "Neteja dels conductes de ventilació del magatzem de residus.", descripcio_es: "Limpieza de los conductos de ventilación del almacén de residuos.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 299 | Comprovació de l'estanquitat aparent dels conductes de ventilació del magatzem de residus. | Comprobación de la estanqueidad aparente de los conductos de ventilación del almacén de residuos. | 5 | 5 anys | 5 años | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 299, descripcio_ca: "Comprovació de l'estanquitat aparent dels conductes de ventilació del magatzem de residus.", descripcio_es: "Comprobación de la estanqueidad aparente de los conductos de ventilación del almacén de residuos.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 300 | Neteja de les obertures del magatzem de residus. | Limpieza de las aberturas del almacén de residuos. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 300, descripcio_ca: "Neteja de les obertures del magatzem de residus.", descripcio_es: "Limpieza de las aberturas del almacén de residuos.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 301 | Neteja dels conductes de ventilació del magatzem de residus. | Limpieza de los conductos de ventilación del almacén de residuos. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 301, descripcio_ca: "Neteja dels conductes de ventilació del magatzem de residus.", descripcio_es: "Limpieza de los conductos de ventilación del almacén de residuos.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 302 | Comprovació de l'estanquitat aparent dels conductes de ventilació del magatzem de residus. | Comprobación de la estanqueidad aparente de los conductos de ventilación del almacén de residuos. | 5 | 5 anys | 5 años | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 302, descripcio_ca: "Comprovació de l'estanquitat aparent dels conductes de ventilació del magatzem de residus.", descripcio_es: "Comprobación de la estanqueidad aparente de los conductos de ventilación del almacén de residuos.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 303 | Neteja d’aspiradors i extractors del magatzem de residus. | Limpieza de aspiradores y extractores del almacén de residuos. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 303, descripcio_ca: "Neteja d’aspiradors i extractors del magatzem de residus.", descripcio_es: "Limpieza de aspiradores y extractores del almacén de residuos.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 304 | Revisió de l'estat de funcionalitat d’aspiradors i extractors del magatzem de residus. | Revisión del estado de funcionalidad de aspiradores y extractores del almacén de residuos. | 5 | 5 anys | 5 años | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 304, descripcio_ca: "Revisió de l'estat de funcionalitat d’aspiradors i extractors del magatzem de residus.", descripcio_es: "Revisión del estado de funcionalidad de aspiradores y extractores del almacén de residuos.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 305 | Revisió de l'estat dels filtres del magatzem de residus. | Revisión del estado de los filtros del almacén de residuos. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 305, descripcio_ca: "Revisió de l'estat dels filtres del magatzem de residus.", descripcio_es: "Revisión del estado de los filtros del almacén de residuos.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 306 | Neteja o substitució dels filtres del magatzem de residus. | Limpieza o sustitución de los filtros del almacén de residuos. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 306, descripcio_ca: "Neteja o substitució dels filtres del magatzem de residus.", descripcio_es: "Limpieza o sustitución de los filtros del almacén de residuos.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 307 | Neteja de les obertures del magatzem de residus. | Limpieza de las aberturas del almacén de residuos. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 307, descripcio_ca: "Neteja de les obertures del magatzem de residus.", descripcio_es: "Limpieza de las aberturas del almacén de residuos.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 308 | Neteja d’aspiradors i extractors del magatzem de residus. | Limpieza de aspiradores y extractores del almacén de residuos. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 308, descripcio_ca: "Neteja d’aspiradors i extractors del magatzem de residus.", descripcio_es: "Limpieza de aspiradores y extractores del almacén de residuos.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 309 | Revisió de l'estat de funcionalitat d’aspiradors i extractors del magatzem de residus. | Revisión del estado de funcionalidad de aspiradores y extractores del almacén de residuos. | 5 | 5 anys | 5 años | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 309, descripcio_ca: "Revisió de l'estat de funcionalitat d’aspiradors i extractors del magatzem de residus.", descripcio_es: "Revisión del estado de funcionalidad de aspiradores y extractores del almacén de residuos.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 310 | Revisió de l'estat dels automatismes del magatzem de residus. | Revisión del estado de los automatismos del almacén de residuos. | 2 | 2 anys | 2 años | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 310, descripcio_ca: "Revisió de l'estat dels automatismes del magatzem de residus.", descripcio_es: "Revisión del estado de los automatismos del almacén de residuos.", periodicitat: 2, periodicitat_text_ca: "2 anys", periodicitat_text_es: "2 años", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 311 | Neteja dels conductes de ventilació del garatge. | Limpieza de los conductos de ventilación del garaje. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 311, descripcio_ca: "Neteja dels conductes de ventilació del garatge.", descripcio_es: "Limpieza de los conductos de ventilación del garaje.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 312 | Comprovació de l'estanquitat aparent dels conductes de ventilació del garatge. | Comprobación de la estanqueidad aparente de los conductos de ventilación del garaje. | 5 | 5 anys | 5 años | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 312, descripcio_ca: "Comprovació de l'estanquitat aparent dels conductes de ventilació del garatge.", descripcio_es: "Comprobación de la estanqueidad aparente de los conductos de ventilación del garaje.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 313 | Neteja de les obertures del garatge. | Limpieza de las aberturas del garaje. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 313, descripcio_ca: "Neteja de les obertures del garatge.", descripcio_es: "Limpieza de las aberturas del garaje.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 314 | Neteja dels conductes de ventilació del garatge. | Limpieza de los conductos de ventilación del garaje. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 314, descripcio_ca: "Neteja dels conductes de ventilació del garatge.", descripcio_es: "Limpieza de los conductos de ventilación del garaje.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 315 | Comprovació de l'estanquitat aparent dels conductes de ventilació del garatge. | Comprobación de la estanqueidad aparente de los conductos de ventilación del garaje. | 5 | 5 anys | 5 años | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 315, descripcio_ca: "Comprovació de l'estanquitat aparent dels conductes de ventilació del garatge.", descripcio_es: "Comprobación de la estanqueidad aparente de los conductos de ventilación del garaje.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 316 | Neteja d’aspiradors i extractors del garatge. | Limpieza de aspiradores y extractores del garaje. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 316, descripcio_ca: "Neteja d’aspiradors i extractors del garatge.", descripcio_es: "Limpieza de aspiradores y extractores del garaje.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 317 | Revisió de l'estat de funcionalitat d’aspiradors i extractors del garatge. | Revisión del estado de funcionalidad de aspiradores y extractores del garaje. | 5 | 5 anys | 5 años | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 317, descripcio_ca: "Revisió de l'estat de funcionalitat d’aspiradors i extractors del garatge.", descripcio_es: "Revisión del estado de funcionalidad de aspiradores y extractores del garaje.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 318 | Revisió de l'estat dels filtres del garatge. | Revisión del estado de los filtros del garaje. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses | DB-HS3 | Usuari | Usuario | TRUE | TRUE |  | Operacio.create(id: 318, descripcio_ca: "Revisió de l'estat dels filtres del garatge.", descripcio_es: "Revisión del estado de los filtros del garaje.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Usuari", responsable_es: "Usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 319 | Neteja o substitució dels filtres del garatge. | Limpieza o sustitución de los filtros del garaje. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 319, descripcio_ca: "Neteja o substitució dels filtres del garatge.", descripcio_es: "Limpieza o sustitución de los filtros del garaje.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 320 | Neteja de les obertures del garatge. | Limpieza de las aberturas del garaje. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 320, descripcio_ca: "Neteja de les obertures del garatge.", descripcio_es: "Limpieza de las aberturas del garaje.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 321 | Neteja d’aspiradors i extractors del garatge. | Limpieza de aspiradores y extractores del garaje. | 1 | 1 any | 1 año | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 321, descripcio_ca: "Neteja d’aspiradors i extractors del garatge.", descripcio_es: "Limpieza de aspiradores y extractores del garaje.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 322 | Revisió de l'estat de funcionalitat d’aspiradors i extractors del garatge. | Revisión del estado de funcionalidad de aspiradores y extractores del garaje. | 5 | 5 anys | 5 años | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 322, descripcio_ca: "Revisió de l'estat de funcionalitat d’aspiradors i extractors del garatge.", descripcio_es: "Revisión del estado de funcionalidad de aspiradores y extractores del garaje.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
ventilacio | 323 | Revisió de l'estat dels automatismes del garatge. | Revisión del estado de los automatismos del garaje. | 2 | 2 anys | 2 años | DB-HS3 | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 323, descripcio_ca: "Revisió de l'estat dels automatismes del garatge.", descripcio_es: "Revisión del estado de los automatismos del garaje.", periodicitat: 2, periodicitat_text_ca: "2 anys", periodicitat_text_es: "2 años", document_referencia: "DB-HS3", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ventilacio")
incendis | 324 | Comprovació de funcionament de les instal·lacions amb cada font de subministrament. | Comprobación de funcionamiento de las instalaciones con cada fuente de suministro. | 0.25 | 3 mesos | 3 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 324, descripcio_ca: "Comprovació de funcionament de les instal·lacions amb cada font de subministrament.", descripcio_es: "Comprobación de funcionamiento de las instalaciones con cada fuente de suministro.", periodicitat: 0.25, periodicitat_text_ca: "3 mesos", periodicitat_text_es: "3 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 325 | Substitució de pilots i fusibles defectuosos. | Sustitución de pilotos y fusibles defectuosos. | 0.25 | 3 mesos | 3 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 325, descripcio_ca: "Substitució de pilots i fusibles defectuosos.", descripcio_es: "Sustitución de pilotos y fusibles defectuosos.", periodicitat: 0.25, periodicitat_text_ca: "3 mesos", periodicitat_text_es: "3 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 326 | Manteniment d’acumuladors netejant les bornes, fent reposició de l’aigua destilada, etc. | Mantenimiento de acumuladores limpiando las bornes, haciendo reposición del agua destilada, etc. | 0.25 | 3 mesos | 3 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 326, descripcio_ca: "Manteniment d’acumuladors netejant les bornes, fent reposició de l’aigua destilada, etc.", descripcio_es: "Mantenimiento de acumuladores limpiando las bornes, haciendo reposición del agua destilada, etc.", periodicitat: 0.25, periodicitat_text_ca: "3 mesos", periodicitat_text_es: "3 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 327 | Verificació integral de la instal·lació. | Verificación integral de la instalación. | 1 | 1 any | 1 año | RD 1942/1993 | Personal especialitzat o empresa de manteniment | Personal especializado o empresa de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 327, descripcio_ca: "Verificació integral de la instal·lació.", descripcio_es: "Verificación integral de la instalación.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Personal especialitzat o empresa de manteniment", responsable_es: "Personal especializado o empresa de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 328 | Neteja de l’equip de centrals i accessoris. | Limpieza del equipo de centrales y accesorios. | 1 | 1 any | 1 año | RD 1942/1993 | Personal especialitzat o empresa de manteniment | Personal especializado o empresa de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 328, descripcio_ca: "Neteja de l’equip de centrals i accessoris.", descripcio_es: "Limpieza del equipo de centrales y accesorios.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Personal especialitzat o empresa de manteniment", responsable_es: "Personal especializado o empresa de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 329 | Verificació d’unions roscades o soldades. | Verificación de uniones roscadas o soldadas. | 1 | 1 any | 1 año | RD 1942/1993 | Personal especialitzat o empresa de manteniment | Personal especializado o empresa de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 329, descripcio_ca: "Verificació d’unions roscades o soldades.", descripcio_es: "Verificación de uniones roscadas o soldadas.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Personal especialitzat o empresa de manteniment", responsable_es: "Personal especializado o empresa de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 330 | Neteja i reglatge de relés. | Limpieza y reglaje de relés. | 1 | 1 any | 1 año | RD 1942/1993 | Personal especialitzat o empresa de manteniment | Personal especializado o empresa de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 330, descripcio_ca: "Neteja i reglatge de relés.", descripcio_es: "Limpieza y reglaje de relés.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Personal especialitzat o empresa de manteniment", responsable_es: "Personal especializado o empresa de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 331 | Regulació de tensions i intensitats. | Regulación de tensiones e intensidades. | 1 | 1 any | 1 año | RD 1942/1993 | Personal especialitzat o empresa de manteniment | Personal especializado o empresa de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 331, descripcio_ca: "Regulació de tensions i intensitats.", descripcio_es: "Regulación de tensiones e intensidades.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Personal especialitzat o empresa de manteniment", responsable_es: "Personal especializado o empresa de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 332 | Verificació dels equips de transmissió d’alarma. | Verificación de los equipos de transmisión de alarma. | 1 | 1 any | 1 año | RD 1942/1993 | Personal especialitzat o empresa de manteniment | Personal especializado o empresa de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 332, descripcio_ca: "Verificació dels equips de transmissió d’alarma.", descripcio_es: "Verificación de los equipos de transmisión de alarma.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Personal especialitzat o empresa de manteniment", responsable_es: "Personal especializado o empresa de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 333 | Prova final de la instal·lació amb cada font de subministrament elèctric. | Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico. | 1 | 1 any | 1 año | RD 1942/1993 | Personal especialitzat o empresa de manteniment | Personal especializado o empresa de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 333, descripcio_ca: "Prova final de la instal·lació amb cada font de subministrament elèctric.", descripcio_es: "Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Personal especialitzat o empresa de manteniment", responsable_es: "Personal especializado o empresa de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 334 | Comprovació de funcionament de les instal·lacions amb cada font de subministrament. | Comprobación de funcionamiento de las instalaciones con cada fuente de suministro. | 0.25 | 3 mesos | 3 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 334, descripcio_ca: "Comprovació de funcionament de les instal·lacions amb cada font de subministrament.", descripcio_es: "Comprobación de funcionamiento de las instalaciones con cada fuente de suministro.", periodicitat: 0.25, periodicitat_text_ca: "3 mesos", periodicitat_text_es: "3 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 335 | Manteniment d’acumuladors netejant les bornes, fent reposició de l’aigua destilada, etc. | Mantenimiento de acumuladores limpiando los bornes, haciendo reposición del agua destilada, etc. | 0.25 | 3 mesos | 3 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 335, descripcio_ca: "Manteniment d’acumuladors netejant les bornes, fent reposició de l’aigua destilada, etc.", descripcio_es: "Mantenimiento de acumuladores limpiando los bornes, haciendo reposición del agua destilada, etc.", periodicitat: 0.25, periodicitat_text_ca: "3 mesos", periodicitat_text_es: "3 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 336 | Verificació integral de la instal·lació. | Verificación integral de la instalación. | 1 | 1 any | 1 año | RD 1942/1993 | Personal especialitzat o empresa de manteniment | Personal especializado o empresa de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 336, descripcio_ca: "Verificació integral de la instal·lació.", descripcio_es: "Verificación integral de la instalación.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Personal especialitzat o empresa de manteniment", responsable_es: "Personal especializado o empresa de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 337 | Neteja dels components de la instal·lació. | Limpieza de los componentes de la instalación. | 1 | 1 any | 1 año | RD 1942/1993 | Personal especialitzat o empresa de manteniment | Personal especializado o empresa de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 337, descripcio_ca: "Neteja dels components de la instal·lació.", descripcio_es: "Limpieza de los componentes de la instalación.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Personal especialitzat o empresa de manteniment", responsable_es: "Personal especializado o empresa de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 338 | Verificació de les unions roscades o soldades. | Verificación de las uniones roscadas o soldadas. | 1 | 1 any | 1 año | RD 1942/1993 | Personal especialitzat o empresa de manteniment | Personal especializado o empresa de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 338, descripcio_ca: "Verificació de les unions roscades o soldades.", descripcio_es: "Verificación de las uniones roscadas o soldadas.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Personal especialitzat o empresa de manteniment", responsable_es: "Personal especializado o empresa de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 339 | Prova final de la instal·lació amb cada font de subministrament elèctric. | Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico. | 1 | 1 any | 1 año | RD 1942/1993 | Personal especialitzat o empresa de manteniment | Personal especializado o empresa de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 339, descripcio_ca: "Prova final de la instal·lació amb cada font de subministrament elèctric.", descripcio_es: "Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Personal especialitzat o empresa de manteniment", responsable_es: "Personal especializado o empresa de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 340 | Comprovació de l’accessibilitat, la senyalització i el bon estat aparent de conservació. | Comprobación de la accesibilidad, la señalización y el buen estado aparente de conservación. | 0.25 | 3 mesos | 3 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 340, descripcio_ca: "Comprovació de l’accessibilitat, la senyalització i el bon estat aparent de conservació.", descripcio_es: "Comprobación de la accesibilidad, la señalización y el buen estado aparente de conservación.", periodicitat: 0.25, periodicitat_text_ca: "3 mesos", periodicitat_text_es: "3 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 341 | Inspecció ocular del mecanisme de seguretat, els precintes, inscripcions, vàlvula, mànega, etc. | Inspección ocular del mecanismo de seguridad, los precintos, inscripciones, válvula, manguera, etc. | 0.25 | 3 mesos | 3 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 341, descripcio_ca: "Inspecció ocular del mecanisme de seguretat, els precintes, inscripcions, vàlvula, mànega, etc.", descripcio_es: "Inspección ocular del mecanismo de seguridad, los precintos, inscripciones, válvula, manguera, etc.", periodicitat: 0.25, periodicitat_text_ca: "3 mesos", periodicitat_text_es: "3 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 342 | Comprovació del pes i pressió dels extintors. | Comprobación del peso y presión de los extintores. | 0.25 | 3 mesos | 3 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 342, descripcio_ca: "Comprovació del pes i pressió dels extintors.", descripcio_es: "Comprobación del peso y presión de los extintores.", periodicitat: 0.25, periodicitat_text_ca: "3 mesos", periodicitat_text_es: "3 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 343 | Comprovació del pes i pressió dels extintors. | Comprobación del peso y presión de los extintores. | 1 | 1 any | 1 año | RD 1942/1993 | Personal especialitzat o empresa de manteniment | Personal especializado o empresa de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 343, descripcio_ca: "Comprovació del pes i pressió dels extintors.", descripcio_es: "Comprobación del peso y presión de los extintores.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Personal especialitzat o empresa de manteniment", responsable_es: "Personal especializado o empresa de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 344 | Inspecció ocular de l’estat de la mànega, boca o llança, vàlvules i parts mecàniques dels extintors. | Inspección ocular del estado de la manguera, boca o lanza, válvulas y partes mecánicas de los extintores. | 1 | 1 any | 1 año | RD 1942/1993 | Personal especialitzat o empresa de manteniment | Personal especializado o empresa de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 344, descripcio_ca: "Inspecció ocular de l’estat de la mànega, boca o llança, vàlvules i parts mecàniques dels extintors.", descripcio_es: "Inspección ocular del estado de la manguera, boca o lanza, válvulas y partes mecánicas de los extintores.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Personal especialitzat o empresa de manteniment", responsable_es: "Personal especializado o empresa de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 345 | A partir de la data de timbrat de l'extintor (i per tres vegades) es procedirà al retimbrat del mateix d'acord amb la ITC-MIE-AP5 del Reglament d'aparells a pressió sobre extintors d’incendis. | A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retimbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios. | 5 | 5 anys | 5 años | RD 1942/1993 | Personal especialitzat o empresa de manteniment | Personal especializado o empresa de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 345, descripcio_ca: "A partir de la data de timbrat de l'extintor (i per tres vegades) es procedirà al retimbrat del mateix d'acord amb la ITC-MIE-AP5 del Reglament d'aparells a pressió sobre extintors d’incendis.", descripcio_es: "A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retimbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Personal especialitzat o empresa de manteniment", responsable_es: "Personal especializado o empresa de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 346 | Verificació per inspecció de tots els elements: dipòsits, vàlvules, comandaments, alarmes motobombes, accessoris, senyals, etc. | Verificación por inspección de todos los elementos: depósitos, válvulas, mandos, alarmas motobombas, accesorios, señales, etc. | 0.25 | 3 mesos | 3 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 346, descripcio_ca: "Verificació per inspecció de tots els elements: dipòsits, vàlvules, comandaments, alarmes motobombes, accessoris, senyals, etc.", descripcio_es: "Verificación por inspección de todos los elementos: depósitos, válvulas, mandos, alarmas motobombas, accesorios, señales, etc.", periodicitat: 0.25, periodicitat_text_ca: "3 mesos", periodicitat_text_es: "3 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 347 | Comprovació del funcionament automàtic i manual de la instal·lació en acord amb les instruccions del fabricant o instal·lador. | Comprobación del funcionamiento automático y manual de la instalación en acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador. | 0.25 | 3 mesos | 3 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 347, descripcio_ca: "Comprovació del funcionament automàtic i manual de la instal·lació en acord amb les instruccions del fabricant o instal·lador.", descripcio_es: "Comprobación del funcionamiento automático y manual de la instalación en acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador.", periodicitat: 0.25, periodicitat_text_ca: "3 mesos", periodicitat_text_es: "3 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 348 | Manteniment d’acumuladors, neteja de bornes (reposició d’aigua destilada, etc.). | Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornes (reposición de agua destilada, etc.). | 0.25 | 3 mesos | 3 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 348, descripcio_ca: "Manteniment d’acumuladors, neteja de bornes (reposició d’aigua destilada, etc.).", descripcio_es: "Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornes (reposición de agua destilada, etc.).", periodicitat: 0.25, periodicitat_text_ca: "3 mesos", periodicitat_text_es: "3 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 349 | Verificació dels nivells de combustible, aigua, oli, etc. | Verificación de los niveles de combustible, agua, aceite, etc. | 0.25 | 3 mesos | 3 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 349, descripcio_ca: "Verificació dels nivells de combustible, aigua, oli, etc.", descripcio_es: "Verificación de los niveles de combustible, agua, aceite, etc.", periodicitat: 0.25, periodicitat_text_ca: "3 mesos", periodicitat_text_es: "3 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 350 | Verificació de l’accessibilitat a elements, neteja general, ventilació de sales de bombes, etc. | Verificación de la accesibilidad a elementos, limpieza general, ventilación de salas de bombas, etc. | 0.25 | 3 mesos | 3 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 350, descripcio_ca: "Verificació de l’accessibilitat a elements, neteja general, ventilació de sales de bombes, etc.", descripcio_es: "Verificación de la accesibilidad a elementos, limpieza general, ventilación de salas de bombas, etc.", periodicitat: 0.25, periodicitat_text_ca: "3 mesos", periodicitat_text_es: "3 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 351 | Accionament i greixatge de vàlvules. | Accionamiento y engrase de válvulas. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 351, descripcio_ca: "Accionament i greixatge de vàlvules.", descripcio_es: "Accionamiento y engrase de válvulas.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 352 | Verificació i ajustament de premsaestopes. | Verificación y ajuste de prensaestopas. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 352, descripcio_ca: "Verificació i ajustament de premsaestopes.", descripcio_es: "Verificación y ajuste de prensaestopas.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 353 | Verificació de velocitat de motors amb diferents càrregues. | Verificación de velocidad de motores con diferentes cargas. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 353, descripcio_ca: "Verificació de velocitat de motors amb diferents càrregues.", descripcio_es: "Verificación de velocidad de motores con diferentes cargas.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 354 | Comprovació de l’alimentació elèctrica, línies i proteccions. | Comprobación de la alimentación eléctrica, líneas y protecciones. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 354, descripcio_ca: "Comprovació de l’alimentació elèctrica, línies i proteccions.", descripcio_es: "Comprobación de la alimentación eléctrica, líneas y protecciones.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 355 | Manteniment de motors i bombes en concordança amb les instruccions del fabricant. | Mantenimiento de motores y bombas en concordancia con las instrucciones del fabricante. | 1 | 1 any | 1 año | RD 1942/1993 | Personal especialitzat o empresa de manteniment | Personal especializado o empresa de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 355, descripcio_ca: "Manteniment de motors i bombes en concordança amb les instruccions del fabricant.", descripcio_es: "Mantenimiento de motores y bombas en concordancia con las instrucciones del fabricante.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Personal especialitzat o empresa de manteniment", responsable_es: "Personal especializado o empresa de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 356 | Neteja de filtres i elements de retenció de brutícia en alimentació d’aigua. | Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en alimentación de agua. | 1 | 1 any | 1 año | RD 1942/1993 | Personal especialitzat o empresa de manteniment | Personal especializado o empresa de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 356, descripcio_ca: "Neteja de filtres i elements de retenció de brutícia en alimentació d’aigua.", descripcio_es: "Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en alimentación de agua.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Personal especialitzat o empresa de manteniment", responsable_es: "Personal especializado o empresa de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 357 | Prova de l’estat de càrrega de bateries i electròlit segons les instruccions del fabricant. | Prueba del estado de carga de baterías y electrolito según las instrucciones del fabricante. | 1 | 1 any | 1 año | RD 1942/1993 | Personal especialitzat o empresa de manteniment | Personal especializado o empresa de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 357, descripcio_ca: "Prova de l’estat de càrrega de bateries i electròlit segons les instruccions del fabricant.", descripcio_es: "Prueba del estado de carga de baterías y electrolito según las instrucciones del fabricante.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Personal especialitzat o empresa de manteniment", responsable_es: "Personal especializado o empresa de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 358 | Prova, en les condicions de la seva recepció, amb realització de corbes de l’abastiment amb cada font d’aigua i energia. | Prueba, en las condiciones de su recepción, con realización de curvas del abastecimiento con cada fuente de agua y energía. | 1 | 1 any | 1 año | RD 1942/1993 | Personal especialitzat o empresa de manteniment | Personal especializado o empresa de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 358, descripcio_ca: "Prova, en les condicions de la seva recepció, amb realització de corbes de l’abastiment amb cada font d’aigua i energia.", descripcio_es: "Prueba, en las condiciones de su recepción, con realización de curvas del abastecimiento con cada fuente de agua y energía.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Personal especialitzat o empresa de manteniment", responsable_es: "Personal especializado o empresa de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 359 | Comprovació de la bona accessibilitat i senyalització dels equips. | Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos. | 0.25 | 3 mesos | 3 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 359, descripcio_ca: "Comprovació de la bona accessibilitat i senyalització dels equips.", descripcio_es: "Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos.", periodicitat: 0.25, periodicitat_text_ca: "3 mesos", periodicitat_text_es: "3 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 360 | Comprovació per inspecció de tots els components, procedint a desenrotllar la mànega en tota la seva extensió i accionant el broquet si és de múltiples posicions. | Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a desenrollar la manguera en toda su extensión y accionando la boquilla si es de múltiples posiciones. | 0.25 | 3 mesos | 3 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 360, descripcio_ca: "Comprovació per inspecció de tots els components, procedint a desenrotllar la mànega en tota la seva extensió i accionant el broquet si és de múltiples posicions.", descripcio_es: "Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a desenrollar la manguera en toda su extensión y accionando la boquilla si es de múltiples posiciones.", periodicitat: 0.25, periodicitat_text_ca: "3 mesos", periodicitat_text_es: "3 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 361 | Comprovació de la presió de servei llegint el manòmetre. | Comprobación de la presión de servicio leyendo el manómetro. | 0.25 | 3 mesos | 3 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 361, descripcio_ca: "Comprovació de la presió de servei llegint el manòmetre.", descripcio_es: "Comprobación de la presión de servicio leyendo el manómetro.", periodicitat: 0.25, periodicitat_text_ca: "3 mesos", periodicitat_text_es: "3 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 362 | Neteja del conjunt i greixatge de tancaments i frontisses en portes de l’armari. | Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario. | 0.25 | 3 mesos | 3 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 362, descripcio_ca: "Neteja del conjunt i greixatge de tancaments i frontisses en portes de l’armari.", descripcio_es: "Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario.", periodicitat: 0.25, periodicitat_text_ca: "3 mesos", periodicitat_text_es: "3 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 363 | Desmuntatge de la mànega i assaig d’aquesta en un lloc adequat. | Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en un lugar adecuado. | 1 | 1 any | 1 año | RD 1942/1993 | Personal especialitzat o empresa de manteniment | Personal especializado o empresa de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 363, descripcio_ca: "Desmuntatge de la mànega i assaig d’aquesta en un lloc adequat.", descripcio_es: "Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en un lugar adecuado.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Personal especialitzat o empresa de manteniment", responsable_es: "Personal especializado o empresa de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 364 | Comprovació del correcte funcionament del broquet en les seves diferents posicions i del sistema de tancament. | Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y del sistema de cierre. | 1 | 1 any | 1 año | RD 1942/1993 | Personal especialitzat o empresa de manteniment | Personal especializado o empresa de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 364, descripcio_ca: "Comprovació del correcte funcionament del broquet en les seves diferents posicions i del sistema de tancament.", descripcio_es: "Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y del sistema de cierre.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Personal especialitzat o empresa de manteniment", responsable_es: "Personal especializado o empresa de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 365 | Comprovació de l'estanquitat dels ràcords i mànega i estat de les juntes. | Comprobación de la estanqueidad de los racores y manguera y estado de las juntas. | 1 | 1 any | 1 año | RD 1942/1993 | Personal especialitzat o empresa de manteniment | Personal especializado o empresa de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 365, descripcio_ca: "Comprovació de l'estanquitat dels ràcords i mànega i estat de les juntes.", descripcio_es: "Comprobación de la estanqueidad de los racores y manguera y estado de las juntas.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Personal especialitzat o empresa de manteniment", responsable_es: "Personal especializado o empresa de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 366 | Comprovació de la indicació del manòmetre amb un altre de referència acoplat en el ràcord de connexió de la mànega. | Comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia acoplado en el racor de conexión de la manguera. | 1 | 1 any | 1 año | RD 1942/1993 | Personal especialitzat o empresa de manteniment | Personal especializado o empresa de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 366, descripcio_ca: "Comprovació de la indicació del manòmetre amb un altre de referència acoplat en el ràcord de connexió de la mànega.", descripcio_es: "Comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia acoplado en el racor de conexión de la manguera.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Personal especialitzat o empresa de manteniment", responsable_es: "Personal especializado o empresa de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 367 | La mànega ha de ser sotmesa a una pressió de prova de 15 kg/cm2 | La manguera debe ser sometida a una presión de prueba de 15 kg / cm2 | 5 | 5 anys | 5 años | RD 1942/1993 | Personal especialitzat o empresa de manteniment | Personal especializado o empresa de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 367, descripcio_ca: "La mànega ha de ser sotmesa a una pressió de prova de 15 kg/cm2", descripcio_es: "La manguera debe ser sometida a una presión de prueba de 15 kg / cm2", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Personal especialitzat o empresa de manteniment", responsable_es: "Personal especializado o empresa de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 368 | Comprovació de l’accessibilitat al seu entorn i senyalització dels hidrants enterrats. | Comprobación de la accesibilidad a su entorno y señalización de los hidrantes enterrados. | 0.25 | 3 mesos | 3 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 368, descripcio_ca: "Comprovació de l’accessibilitat al seu entorn i senyalització dels hidrants enterrats.", descripcio_es: "Comprobación de la accesibilidad a su entorno y señalización de los hidrantes enterrados.", periodicitat: 0.25, periodicitat_text_ca: "3 mesos", periodicitat_text_es: "3 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 369 | Inspecció visual comprovant l’estanquitat del conjunt. | Inspección visual comprobando la estanqueidad del conjunto. | 0.25 | 3 mesos | 3 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 369, descripcio_ca: "Inspecció visual comprovant l’estanquitat del conjunt.", descripcio_es: "Inspección visual comprobando la estanqueidad del conjunto.", periodicitat: 0.25, periodicitat_text_ca: "3 mesos", periodicitat_text_es: "3 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 370 | Retirada de les tapes de les sortides per greixar les rosques i comprovar l’estat de les juntes dels ràcords. | Retirada de las tapas de las salidas para engrasar las roscas y comprobar el estado de las juntas de los racores. | 0.25 | 3 mesos | 3 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 370, descripcio_ca: "Retirada de les tapes de les sortides per greixar les rosques i comprovar l’estat de les juntes dels ràcords.", descripcio_es: "Retirada de las tapas de las salidas para engrasar las roscas y comprobar el estado de las juntas de los racores.", periodicitat: 0.25, periodicitat_text_ca: "3 mesos", periodicitat_text_es: "3 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 371 | Greixar la rosca d’accionament o omplir-ne la càmera d’oli. | Engrasar la rosca de accionamiento o llenar la cámara de aceite. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 371, descripcio_ca: "Greixar la rosca d’accionament o omplir-ne la càmera d’oli.", descripcio_es: "Engrasar la rosca de accionamiento o llenar la cámara de aceite.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 372 | Obrir i tancar l’hidrant, comprovant el funcionament correcte de la vàlvula principal i del sistema de drenatge. | Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto de la válvula principal y del sistema de drenaje. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 372, descripcio_ca: "Obrir i tancar l’hidrant, comprovant el funcionament correcte de la vàlvula principal i del sistema de drenatge.", descripcio_es: "Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto de la válvula principal y del sistema de drenaje.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 373 | Comprovació dels broquets o boques de l’agent extintor o ruixador per verificar que estan en bon estat i lliures d’obstacles. | Comprobación de las boquillas o bocas del agente extintor o rociador para verificar que están en buen estado y libres de obstáculos. | 0.25 | 3 mesos | 3 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 373, descripcio_ca: "Comprovació dels broquets o boques de l’agent extintor o ruixador per verificar que estan en bon estat i lliures d’obstacles.", descripcio_es: "Comprobación de las boquillas o bocas del agente extintor o rociador para verificar que están en buen estado y libres de obstáculos.", periodicitat: 0.25, periodicitat_text_ca: "3 mesos", periodicitat_text_es: "3 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 374 | Comprovació del bon estat dels components del sistema, especialment de la vàlvula de prova en els sistemes de ruixadors, o els comandaments manuals de la instal·lació dels sistemes de pols o agents extintors gasosos. | Comprobación del buen estado de los componentes del sistema, especialmente de la válvula de prueba en los sistemas de rociadores, o los mandos manuales de la instalación de los sistemas de polvo o agentes extintores gaseosos. | 0.25 | 3 mesos | 3 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 374, descripcio_ca: "Comprovació del bon estat dels components del sistema, especialment de la vàlvula de prova en els sistemes de ruixadors, o els comandaments manuals de la instal·lació dels sistemes de pols o agents extintors gasosos.", descripcio_es: "Comprobación del buen estado de los componentes del sistema, especialmente de la válvula de prueba en los sistemas de rociadores, o los mandos manuales de la instalación de los sistemas de polvo o agentes extintores gaseosos.", periodicitat: 0.25, periodicitat_text_ca: "3 mesos", periodicitat_text_es: "3 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 375 | Comprovació de l'estat de càrrega de la instal·lació dels sistemes de pols, anhídrid carbònic o hidrocarburs halogenats i de les ampolles de gas impulsor quan existeixin. | Comprobación del estado de carga de la instalación de los sistemas de polvo, anhídrido carbónico o hidrocarburos halogenados y de las botellas de gas impulsor cuando existan. | 0.25 | 3 mesos | 3 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 375, descripcio_ca: "Comprovació de l'estat de càrrega de la instal·lació dels sistemes de pols, anhídrid carbònic o hidrocarburs halogenats i de les ampolles de gas impulsor quan existeixin.", descripcio_es: "Comprobación del estado de carga de la instalación de los sistemas de polvo, anhídrido carbónico o hidrocarburos halogenados y de las botellas de gas impulsor cuando existan.", periodicitat: 0.25, periodicitat_text_ca: "3 mesos", periodicitat_text_es: "3 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 376 | Comprovació dels circuits de senyalització, pilots, etc. en els sistemes amb indicacions de control. | Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc. en los sistemas con indicaciones de control. | 0.25 | 3 mesos | 3 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 376, descripcio_ca: "Comprovació dels circuits de senyalització, pilots, etc. en els sistemes amb indicacions de control.", descripcio_es: "Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc. en los sistemas con indicaciones de control.", periodicitat: 0.25, periodicitat_text_ca: "3 mesos", periodicitat_text_es: "3 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 377 | Neteja general de tots els components. | Limpieza general de todos los componentes. | 0.25 | 3 mesos | 3 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 377, descripcio_ca: "Neteja general de tots els components.", descripcio_es: "Limpieza general de todos los componentes.", periodicitat: 0.25, periodicitat_text_ca: "3 mesos", periodicitat_text_es: "3 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 378 | Comprovació integral dels sistemes fixes d’extinció segons les instruccions del fabricant o instal·lador, incloent la verificació dels components del sistema, la càrrega i estat de l’agent extintor i fent una prova de la instal·lació en les condicions de la seva recepció. | Comprobación integral de los sistemas fijos de extinción según las instrucciones del fabricante o instalador, incluyendo la verificación de los componentes del sistema, la carga y estado del agente extintor y haciendo una prueba de la instalación en las condiciones de su recepción. | 1 | 1 any | 1 año | RD 1942/1993 | Personal especialitzat o empresa de manteniment | Personal especializado o empresa de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 378, descripcio_ca: "Comprovació integral dels sistemes fixes d’extinció segons les instruccions del fabricant o instal·lador, incloent la verificació dels components del sistema, la càrrega i estat de l’agent extintor i fent una prova de la instal·lació en les condicions de la seva recepció.", descripcio_es: "Comprobación integral de los sistemas fijos de extinción según las instrucciones del fabricante o instalador, incluyendo la verificación de los componentes del sistema, la carga y estado del agente extintor y haciendo una prueba de la instalación en las condiciones de su recepción.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Personal especialitzat o empresa de manteniment", responsable_es: "Personal especializado o empresa de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 379 | Comprovació de l'accessibilitat de l’entrada del carrer i les preses de pis. | Comprobación de la accesibilidad de la entrada de la calle y las tomas de piso. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 379, descripcio_ca: "Comprovació de l'accessibilitat de l’entrada del carrer i les preses de pis.", descripcio_es: "Comprobación de la accesibilidad de la entrada de la calle y las tomas de piso.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 380 | Comprovació de la senyalització. | Comprobación de la señalización. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 380, descripcio_ca: "Comprovació de la senyalització.", descripcio_es: "Comprobación de la señalización.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 381 | Comprovació de les tapes i correcte funcionament dels tancaments (greixatge si és necessari). | Comprobación de las tapas y correcto funcionamiento de los cierres (engrase si es necesario). | 0.5 | 6 mesos | 6 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 381, descripcio_ca: "Comprovació de les tapes i correcte funcionament dels tancaments (greixatge si és necessari).", descripcio_es: "Comprobación de las tapas y correcto funcionamiento de los cierres (engrase si es necesario).", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 382 | Comprovar que les claus de les connexions siameses estan tancades. | Comprobar que las llaves de las conexiones siamesas están cerradas. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 382, descripcio_ca: "Comprovar que les claus de les connexions siameses estan tancades.", descripcio_es: "Comprobar que las llaves de las conexiones siamesas están cerradas.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 383 | Comprovar que les claus de seccionament estan obertes. | Comprobar que las llaves de seccionamiento están abiertas. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 383, descripcio_ca: "Comprovar que les claus de seccionament estan obertes.", descripcio_es: "Comprobar que las llaves de seccionamiento están abiertas.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 384 | Comprovar que totes les tapes de ràcords estan ben col·locades i ajustades. | Comprobar que todas las tapas de racores están bien colocadas y ajustadas. | 0.5 | 6 mesos | 6 meses | RD 1942/1993 | Empresa de manteniment autoritzada o usuari | Empresa de mantenimiento autorizada o usuario | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 384, descripcio_ca: "Comprovar que totes les tapes de ràcords estan ben col·locades i ajustades.", descripcio_es: "Comprobar que todas las tapas de racores están bien colocadas y ajustadas.", periodicitat: 0.5, periodicitat_text_ca: "6 mesos", periodicitat_text_es: "6 meses", document_referencia: "RD 1942/1993", responsable_ca: "Empresa de manteniment autoritzada o usuari", responsable_es: "Empresa de mantenimiento autorizada o usuario", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
incendis | 385 | Inspecció de la instal·lació del parallamps. | Inspección de la instalación del pararrayos. | 4 | 4 anys | 4 años |  |  |  | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 385, descripcio_ca: "Inspecció de la instal·lació del parallamps.", descripcio_es: "Inspección de la instalación del pararrayos.", periodicitat: 4, periodicitat_text_ca: "4 anys", periodicitat_text_es: "4 años", document_referencia: "", responsable_ca: "", responsable_es: "", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "incendis")
ascensor | 386 | Visita de manteniment preventiu de l’ascensor. | Visita de mantenimiento preventivo del ascensor. | 0.33 | 4 mesos | 4 mesos | RD 88/2013 | Empresa de manteniment | Empresa de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 386, descripcio_ca: "Visita de manteniment preventiu de l’ascensor.", descripcio_es: "Visita de mantenimiento preventivo del ascensor.", periodicitat: 0.33, periodicitat_text_ca: "4 mesos", periodicitat_text_es: "4 mesos", document_referencia: "RD 88/2013", responsable_ca: "Empresa de manteniment", responsable_es: "Empresa de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ascensor")
ascensor | 387 | Visita de manteniment preventiu de l’ascensor. | Visita de mantenimiento preventivo del ascensor. | 0.13 | 6 setmanes | 6 semanas | RD 88/2013 | Empresa de manteniment | Empresa de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 387, descripcio_ca: "Visita de manteniment preventiu de l’ascensor.", descripcio_es: "Visita de mantenimiento preventivo del ascensor.", periodicitat: 0.13, periodicitat_text_ca: "6 setmanes", periodicitat_text_es: "6 semanas", document_referencia: "RD 88/2013", responsable_ca: "Empresa de manteniment", responsable_es: "Empresa de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ascensor")
ascensor | 388 | Visita de manteniment preventiu de l’ascensor. | Visita de mantenimiento preventivo del ascensor. | 0.13 | 6 setmanes | 6 semanas | RD 88/2013 | Empresa de manteniment | Empresa de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 388, descripcio_ca: "Visita de manteniment preventiu de l’ascensor.", descripcio_es: "Visita de mantenimiento preventivo del ascensor.", periodicitat: 0.13, periodicitat_text_ca: "6 setmanes", periodicitat_text_es: "6 semanas", document_referencia: "RD 88/2013", responsable_ca: "Empresa de manteniment", responsable_es: "Empresa de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ascensor")
ascensor | 389 | Visita de manteniment preventiu de l’ascensor. | Visita de mantenimiento preventivo del ascensor. | 0.08 | 1 mes | 1 mes | RD 88/2013 | Empresa de manteniment | Empresa de mantenimiento | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 389, descripcio_ca: "Visita de manteniment preventiu de l’ascensor.", descripcio_es: "Visita de mantenimiento preventivo del ascensor.", periodicitat: 0.08, periodicitat_text_ca: "1 mes", periodicitat_text_es: "1 mes", document_referencia: "RD 88/2013", responsable_ca: "Empresa de manteniment", responsable_es: "Empresa de mantenimiento", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ascensor")
ascensor | 390 | Inspecció de l’ascensor. | Inspección del ascensor. | 2 | 2 anys | 2 años | RD 88/2013 | Organisme de control | Organismo de control | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 390, descripcio_ca: "Inspecció de l’ascensor.", descripcio_es: "Inspección del ascensor.", periodicitat: 2, periodicitat_text_ca: "2 anys", periodicitat_text_es: "2 años", document_referencia: "RD 88/2013", responsable_ca: "Organisme de control", responsable_es: "Organismo de control", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ascensor")
ascensor | 391 | Inspecció de l’ascensor. | Inspección del ascensor. | 4 | 4 anys | 4 años | RD 88/2013 | Organisme de control | Organismo de control | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 391, descripcio_ca: "Inspecció de l’ascensor.", descripcio_es: "Inspección del ascensor.", periodicitat: 4, periodicitat_text_ca: "4 anys", periodicitat_text_es: "4 años", document_referencia: "RD 88/2013", responsable_ca: "Organisme de control", responsable_es: "Organismo de control", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ascensor")
ascensor | 392 | Inspecció de l’ascensor. | Inspección del ascensor. | 6 | 6 anys | 6 años | RD 88/2013 | Organisme de control | Organismo de control | FALSE | TRUE |  | Operacio.create(id: 392, descripcio_ca: "Inspecció de l’ascensor.", descripcio_es: "Inspección del ascensor.", periodicitat: 6, periodicitat_text_ca: "6 anys", periodicitat_text_es: "6 años", document_referencia: "RD 88/2013", responsable_ca: "Organisme de control", responsable_es: "Organismo de control", obligatorietat: TRUE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "ascensor")
telecomunicacions | 393 | Inspecció de la instal·lació del porter electrònic. | Inspección de la instalación del portero electrónico. | 1 | 1 any | 1 año |  | Servei tècnic | Servicio técnico | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 393, descripcio_ca: "Inspecció de la instal·lació del porter electrònic.", descripcio_es: "Inspección de la instalación del portero electrónico.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "", responsable_ca: "Servei tècnic", responsable_es: "Servicio técnico", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "telecomunicacions")
telecomunicacions | 394 | Inspecció de la instal·lació del videoporter electrònic. | Inspección de la instalación del videoportero electrónico. | 1 | 1 any | 1 año |  | Servei tècnic | Servicio técnico | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 394, descripcio_ca: "Inspecció de la instal·lació del videoporter electrònic.", descripcio_es: "Inspección de la instalación del videoportero electrónico.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "", responsable_ca: "Servei tècnic", responsable_es: "Servicio técnico", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "telecomunicacions")
telecomunicacions | 395 | Inspecció de l'estat de l’antena individual de TV/FM. | Inspección del estado de la antena individual de TV/FM. | 1 | 1 any | 1 año |  | Usuari | Usuario | TRUE | FALSE |  | Operacio.create(id: 395, descripcio_ca: "Inspecció de l'estat de l’antena individual de TV/FM.", descripcio_es: "Inspección del estado de la antena individual de TV/FM.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "", responsable_ca: "Usuari", responsable_es: "Usuario", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "telecomunicacions")
telecomunicacions | 396 | Inspecció de l'estat de l’antena col·lectiva de TV/FM. | Inspección del estado de la antena col·lectiva de TV/FM. | 4 | 4 anys | 4 años |  | Servei tècnic | Servicio técnico | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 396, descripcio_ca: "Inspecció de l'estat de l’antena col·lectiva de TV/FM.", descripcio_es: "Inspección del estado de la antena col·lectiva de TV/FM.", periodicitat: 4, periodicitat_text_ca: "4 anys", periodicitat_text_es: "4 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Servei tècnic", responsable_es: "Servicio técnico", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "telecomunicacions")
telecomunicacions | 397 | Inspecció de l'estat de l’antena parabòlica individual. | Inspección del estado de la antena parabólica individual. | 1 | 1 any | 1 año |  | Usuari | Usuario | TRUE | FALSE |  | Operacio.create(id: 397, descripcio_ca: "Inspecció de l'estat de l’antena parabòlica individual.", descripcio_es: "Inspección del estado de la antena parabólica individual.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "", responsable_ca: "Usuari", responsable_es: "Usuario", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: TRUE, creat_usuari: FALSE, sistema: "telecomunicacions")
telecomunicacions | 398 | Inspecció de l'estat de l’antena parabòlica col·lectiva. | Inspección del estado de la antena parabólica colectiva. | 4 | 4 anys | 4 años |  | Servei tècnic | Servicio técnico | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 398, descripcio_ca: "Inspecció de l'estat de l’antena parabòlica col·lectiva.", descripcio_es: "Inspección del estado de la antena parabólica colectiva.", periodicitat: 4, periodicitat_text_ca: "4 anys", periodicitat_text_es: "4 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Servei tècnic", responsable_es: "Servicio técnico", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "telecomunicacions")
telecomunicacions | 399 | Revisió general de la xarxa de telefonia bàsica interior. | Revisión general de la red de telefonía básica interior. | 1 | 1 any | 1 año |  | Servei tècnic | Servicio técnico | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 399, descripcio_ca: "Revisió general de la xarxa de telefonia bàsica interior.", descripcio_es: "Revisión general de la red de telefonía básica interior.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "", responsable_ca: "Servei tècnic", responsable_es: "Servicio técnico", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "telecomunicacions")
telecomunicacions | 400 | Comprovació del RITI (Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions inferior) i estat de la porta. | Comprovación del RITI (Recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior) y estado de la puerta. | 1 | 1 any | 1 año |  | Servei tècnic | Servicio técnico | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 400, descripcio_ca: "Comprovació del RITI (Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions inferior) i estat de la porta.", descripcio_es: "Comprovación del RITI (Recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior) y estado de la puerta.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "", responsable_ca: "Servei tècnic", responsable_es: "Servicio técnico", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "telecomunicacions")
telecomunicacions | 401 | Inspecció de la instal·lació elèctrica del RITI (Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions inferior). | Inspección de la instalación eléctrica del RITI (Recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior). | 1 | 1 any | 1 año |  | Servei tècnic | Servicio técnico | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 401, descripcio_ca: "Inspecció de la instal·lació elèctrica del RITI (Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions inferior).", descripcio_es: "Inspección de la instalación eléctrica del RITI (Recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior).", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "", responsable_ca: "Servei tècnic", responsable_es: "Servicio técnico", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "telecomunicacions")
telecomunicacions | 402 | Comprovació del RITS (Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions superior) i estat de la porta. | Comprovación del RITS (Recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior) y estado de la puerta. | 1 | 1 any | 1 año |  | Servei tècnic | Servicio técnico | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 402, descripcio_ca: "Comprovació del RITS (Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions superior) i estat de la porta.", descripcio_es: "Comprovación del RITS (Recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior) y estado de la puerta.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "", responsable_ca: "Servei tècnic", responsable_es: "Servicio técnico", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "telecomunicacions")
telecomunicacions | 403 | Inspecció de la instal·lació elèctrica del RITS (Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions superior). | Inspección de la instalación eléctrica del RITS (Recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior) | 1 | 1 any | 1 año |  | Servei tècnic | Servicio técnico | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 403, descripcio_ca: "Inspecció de la instal·lació elèctrica del RITS (Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions superior).", descripcio_es: "Inspección de la instalación eléctrica del RITS (Recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior)", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "", responsable_ca: "Servei tècnic", responsable_es: "Servicio técnico", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "telecomunicacions")
telecomunicacions | 404 | Comprovació del RITU (Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions únic) i estat de la porta. | Comprovación del RITU (Recinto de instalaciones de telecomunicaciones único) y estado de la puerta. | 1 | 1 any | 1 año |  | Servei tècnic | Servicio técnico | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 404, descripcio_ca: "Comprovació del RITU (Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions únic) i estat de la porta.", descripcio_es: "Comprovación del RITU (Recinto de instalaciones de telecomunicaciones único) y estado de la puerta.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "", responsable_ca: "Servei tècnic", responsable_es: "Servicio técnico", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "telecomunicacions")
telecomunicacions | 405 | Inspecció de la instal·lació elèctrica del RITU (Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions únic). | Inspección de la instalación eléctrica del RITU (Recinto de instalaciones de telecomunicaciones único). | 1 | 1 any | 1 año |  | Servei tècnic | Servicio técnico | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 405, descripcio_ca: "Inspecció de la instal·lació elèctrica del RITU (Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions únic).", descripcio_es: "Inspección de la instalación eléctrica del RITU (Recinto de instalaciones de telecomunicaciones único).", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "", responsable_ca: "Servei tècnic", responsable_es: "Servicio técnico", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "telecomunicacions")
telecomunicacions | 406 | Comprovació del RITM (Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions únic modular prefabricat) i estat de la porta. | Comprovación del RITM (Recinto de instalaciones de telecomunicaciones único modular prefabricado) y estado de la puerta. | 1 | 1 any | 1 año |  | Servei tècnic | Servicio técnico | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 406, descripcio_ca: "Comprovació del RITM (Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions únic modular prefabricat) i estat de la porta.", descripcio_es: "Comprovación del RITM (Recinto de instalaciones de telecomunicaciones único modular prefabricado) y estado de la puerta.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "", responsable_ca: "Servei tècnic", responsable_es: "Servicio técnico", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "telecomunicacions")
telecomunicacions | 407 | Inspecció de la instal·lació elèctrica del RITM (Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions únic modular prefabricat). | Inspección de la instalación eléctrica del RITM (Recinto de instalaciones de telecomunicaciones único modular prefabricado). | 1 | 1 any | 1 año |  | Servei tècnic | Servicio técnico | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 407, descripcio_ca: "Inspecció de la instal·lació elèctrica del RITM (Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions únic modular prefabricat).", descripcio_es: "Inspección de la instalación eléctrica del RITM (Recinto de instalaciones de telecomunicaciones único modular prefabricado).", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "", responsable_ca: "Servei tècnic", responsable_es: "Servicio técnico", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "telecomunicacions")
especials | 408 | Inspecció de l'estructura de la piscina. | Inspección de la estructura de la piscina. | 5 | 5 anys | 5 años |  | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 408, descripcio_ca: "Inspecció de l'estructura de la piscina.", descripcio_es: "Inspección de la estructura de la piscina.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "especials")
especials | 409 | Inspecció de l'estructura de la piscina. | Inspección de la estructura de la piscina. | 5 | 5 anys | 5 años |  | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 409, descripcio_ca: "Inspecció de l'estructura de la piscina.", descripcio_es: "Inspección de la estructura de la piscina.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "especials")
especials | 410 | Inspecció de l'estructura de la piscina. | Inspección de la estructura de la piscina. | 5 | 5 anys | 5 años |  | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 410, descripcio_ca: "Inspecció de l'estructura de la piscina.", descripcio_es: "Inspección de la estructura de la piscina.", periodicitat: 5, periodicitat_text_ca: "5 anys", periodicitat_text_es: "5 años", document_referencia: "", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "especials")
especials | 411 | Revisió de l'estat dels acabats de la piscina. | Revisión del estado de los acabados de la piscina. | 1 | 1 any | 1 año |  | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 411, descripcio_ca: "Revisió de l'estat dels acabats de la piscina.", descripcio_es: "Revisión del estado de los acabados de la piscina.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "especials")
especials | 412 | Revisió de l'estat dels acabats de la piscina. | Revisión del estado de los acabados de la piscina. | 1 | 1 any | 1 año |  | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 412, descripcio_ca: "Revisió de l'estat dels acabats de la piscina.", descripcio_es: "Revisión del estado de los acabados de la piscina.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "especials")
especials | 413 | Revisió de l'estat dels acabats de la piscina. | Revisión del estado de los acabados de la piscina. | 1 | 1 any | 1 año |  | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 413, descripcio_ca: "Revisió de l'estat dels acabats de la piscina.", descripcio_es: "Revisión del estado de los acabados de la piscina.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "especials")
especials | 414 | Revisió de l'estat dels acabats de la piscina. | Revisión del estado de los acabados de la piscina. | 1 | 1 any | 1 año |  | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 414, descripcio_ca: "Revisió de l'estat dels acabats de la piscina.", descripcio_es: "Revisión del estado de los acabados de la piscina.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "especials")
especials | 415 | Revisió de l'estat dels acabats de la piscina. | Revisión del estado de los acabados de la piscina. | 1 | 1 any | 1 año |  | Tècnic de capçalera | Técnico de cabecera | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 415, descripcio_ca: "Revisió de l'estat dels acabats de la piscina.", descripcio_es: "Revisión del estado de los acabados de la piscina.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "", responsable_ca: "Tècnic de capçalera", responsable_es: "Técnico de cabecera", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "especials")
especials | 416 | Revisió de l’equip de climatització de l’aigua de la piscina. | Revisión del equipo de climatización del agua de la piscina. | 1 | 1 any | 1 año |  | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 416, descripcio_ca: "Revisió de l’equip de climatització de l’aigua de la piscina.", descripcio_es: "Revisión del equipo de climatización del agua de la piscina.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "especials")
especials | 417 | Inspecció del circuit d’il·luminació submergida de la piscina. | Inspección del circuito de iluminación sumergida de la piscina. | 1 | 1 any | 1 año |  | Empresa especialitzada | Empresa especializada | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 417, descripcio_ca: "Inspecció del circuit d’il·luminació submergida de la piscina.", descripcio_es: "Inspección del circuito de iluminación sumergida de la piscina.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "", responsable_ca: "Empresa especialitzada", responsable_es: "Empresa especializada", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "especials")
especials | 418 | Revisió, neteja i reposició, si s’escau, del filtre de purificació d’aigües. | Revisión, limpieza y reposición, si es necesario, del filtro de purificación de aguas. | 1 | 1 any | 1 año |  | Usuari | Usuario | FALSE | FALSE |  | Operacio.create(id: 418, descripcio_ca: "Revisió, neteja i reposició, si s’escau, del filtre de purificació d’aigües.", descripcio_es: "Revisión, limpieza y reposición, si es necesario, del filtro de purificación de aguas.", periodicitat: 1, periodicitat_text_ca: "1 any", periodicitat_text_es: "1 año", document_referencia: "", responsable_ca: "Usuari", responsable_es: "Usuario", obligatorietat: FALSE, manual_habitatge: FALSE, creat_usuari: FALSE, sistema: "especials")

## Elements
sistema_element | nom_element | descripcio_ca | descripcio_es
fonamentacio | mur_pedra | Mur de pedra | Muro de piedra | ElementPredefinit.create(nom_element: "mur_pedra", sistema_element: "fonamentacio", descripcio_ca: "Mur de pedra", descripcio_es: "Muro de piedra")
fonamentacio | mur_fabrica_mao | Mur de fàbrica de maó | Muro de fábrica de ladrillo | ElementPredefinit.create(nom_element: "mur_fabrica_mao", sistema_element: "fonamentacio", descripcio_ca: "Mur de fàbrica de maó", descripcio_es: "Muro de fábrica de ladrillo")
fonamentacio | mur_fabrica_bloc | Mur de fàbrica de bloc | Muro de fábrica de bloque | ElementPredefinit.create(nom_element: "mur_fabrica_bloc", sistema_element: "fonamentacio", descripcio_ca: "Mur de fàbrica de bloc", descripcio_es: "Muro de fábrica de bloque")
fonamentacio | mur_formigo_armat | Mur de formigó armat | Muro de hormigón armado | ElementPredefinit.create(nom_element: "mur_formigo_armat", sistema_element: "fonamentacio", descripcio_ca: "Mur de formigó armat", descripcio_es: "Muro de hormigón armado")
fonamentacio | mur_pantalla | Mur pantalla | Muro pantalla | ElementPredefinit.create(nom_element: "mur_pantalla", sistema_element: "fonamentacio", descripcio_ca: "Mur pantalla", descripcio_es: "Muro pantalla")
fonamentacio | drenatge_perimetral | Disposa de drenatge perimetral | Dispone de drenaje perimetral | ElementPredefinit.create(nom_element: "drenatge_perimetral", sistema_element: "fonamentacio", descripcio_ca: "Disposa de drenatge perimetral", descripcio_es: "Dispone de drenaje perimetral")
fonamentacio | camera_aire | Disposa de càmara d'aire | Dispone de cámara de aire | ElementPredefinit.create(nom_element: "camera_aire", sistema_element: "fonamentacio", descripcio_ca: "Disposa de càmara d'aire", descripcio_es: "Dispone de cámara de aire")
fonamentacio | impermeabilitzacio_exterior | Disposa d'impermeabilització exterior | Dispone de impermeabilización exterior | ElementPredefinit.create(nom_element: "impermeabilitzacio_exterior", sistema_element: "fonamentacio", descripcio_ca: "Disposa d'impermeabilització exterior", descripcio_es: "Dispone de impermeabilización exterior")
fonamentacio | impermeabilitzacio_interior | Disposa d'impermeabilització interior | Dispone de impermeabilización interior | ElementPredefinit.create(nom_element: "impermeabilitzacio_interior", sistema_element: "fonamentacio", descripcio_ca: "Disposa d'impermeabilització interior", descripcio_es: "Dispone de impermeabilización interior")
fonamentacio | sabates_paredat | Material: paredat | Material: mampostería | ElementPredefinit.create(nom_element: "sabates_paredat", sistema_element: "fonamentacio", descripcio_ca: "Material: paredat", descripcio_es: "Material: mampostería")
fonamentacio | sabates_aillades | Sabates aïllades | Zapatas aisladas | ElementPredefinit.create(nom_element: "sabates_aillades", sistema_element: "fonamentacio", descripcio_ca: "Sabates aïllades", descripcio_es: "Zapatas aisladas")
fonamentacio | sabates_continues | Sabates contínues | Zapatas contínuas | ElementPredefinit.create(nom_element: "sabates_continues", sistema_element: "fonamentacio", descripcio_ca: "Sabates contínues", descripcio_es: "Zapatas contínuas")
fonamentacio | llosa | Llosa | Losa | ElementPredefinit.create(nom_element: "llosa", sistema_element: "fonamentacio", descripcio_ca: "Llosa", descripcio_es: "Losa")
fonamentacio | formigo | Material: formigó en massa | Material: hormigón en masa | ElementPredefinit.create(nom_element: "formigo", sistema_element: "fonamentacio", descripcio_ca: "Material: formigó en massa", descripcio_es: "Material: hormigón en masa")
fonamentacio | formigo_armat | Material: formigó armat | Material: hormigón armado | ElementPredefinit.create(nom_element: "formigo_armat", sistema_element: "fonamentacio", descripcio_ca: "Material: formigó armat", descripcio_es: "Material: hormigón armado")
fonamentacio | pilons | Pilons | Pilones | ElementPredefinit.create(nom_element: "pilons", sistema_element: "fonamentacio", descripcio_ca: "Pilons", descripcio_es: "Pilones")
fonamentacio | pantalles | Pantalles | Pantallas | ElementPredefinit.create(nom_element: "pantalles", sistema_element: "fonamentacio", descripcio_ca: "Pantalles", descripcio_es: "Pantallas")
estructura | parets_pedra | Parets de pedra | Paredes de piedra | ElementPredefinit.create(nom_element: "parets_pedra", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Parets de pedra", descripcio_es: "Paredes de piedra")
estructura | parets_formigo_armat | Parets de formigó armat | Paredes de hormigón armado | ElementPredefinit.create(nom_element: "parets_formigo_armat", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Parets de formigó armat", descripcio_es: "Paredes de hormigón armado")
estructura | parets_tova | Parets de tova | Paredes de adobe | ElementPredefinit.create(nom_element: "parets_tova", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Parets de tova", descripcio_es: "Paredes de adobe")
estructura | parets_tapia | Parets de tàpia | Paredes de tapial | ElementPredefinit.create(nom_element: "parets_tapia", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Parets de tàpia", descripcio_es: "Paredes de tapial")
estructura | parets_fabrica_mao | Parets de fàbrica de maó | Paredes de fábrica de ladrillo | ElementPredefinit.create(nom_element: "parets_fabrica_mao", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Parets de fàbrica de maó", descripcio_es: "Paredes de fábrica de ladrillo")
estructura | parets_fabrica_mao_armada | Parets de fàbrica de maó armada | Paredes de fábrica de ladrillo armado | ElementPredefinit.create(nom_element: "parets_fabrica_mao_armada", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Parets de fàbrica de maó armada", descripcio_es: "Paredes de fábrica de ladrillo armado")
estructura | parets_bloc_ceramic | Parets de bloc ceràmic | Paredes de bloque cerámico | ElementPredefinit.create(nom_element: "parets_bloc_ceramic", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Parets de bloc ceràmic", descripcio_es: "Paredes de bloque cerámico")
estructura | parets_bloc_formigo | Parets de bloc de formigó | Paredes de bloque de hormigón | ElementPredefinit.create(nom_element: "parets_bloc_formigo", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Parets de bloc de formigó", descripcio_es: "Paredes de bloque de hormigón")
estructura | parets_entramat_fusta | Parets d'entramat de fusta | Paredes de entramado de madera | ElementPredefinit.create(nom_element: "parets_entramat_fusta", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Parets d'entramat de fusta", descripcio_es: "Paredes de entramado de madera")
estructura | pilars_mao | Pilars de maó | Pilares de ladrillo | ElementPredefinit.create(nom_element: "pilars_mao", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Pilars de maó", descripcio_es: "Pilares de ladrillo")
estructura | pilars_ferro_colat | Pilars de ferro colat | Pilares de hierro colado | ElementPredefinit.create(nom_element: "pilars_ferro_colat", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Pilars de ferro colat", descripcio_es: "Pilares de hierro colado")
estructura | pilars_acer | Pilars d'acer | Pilares de acero | ElementPredefinit.create(nom_element: "pilars_acer", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Pilars d'acer", descripcio_es: "Pilares de acero")
estructura | pilars_formigo_armat | Pilars de formigó armat | Pilares de hormigón armado | ElementPredefinit.create(nom_element: "pilars_formigo_armat", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Pilars de formigó armat", descripcio_es: "Pilares de hormigón armado")
estructura | jasseres_fusta | Jàsseres de fusta | Jácenas de madera | ElementPredefinit.create(nom_element: "jasseres_fusta", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Jàsseres de fusta", descripcio_es: "Jácenas de madera")
estructura | jasseres_fusta_laminada | Jàsseres de fusta laminada | Jácenas de madera laminada | ElementPredefinit.create(nom_element: "jasseres_fusta_laminada", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Jàsseres de fusta laminada", descripcio_es: "Jácenas de madera laminada")
estructura | jasseres_acer | Jàsseres d'acer | Jácenas de acero | ElementPredefinit.create(nom_element: "jasseres_acer", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Jàsseres d'acer", descripcio_es: "Jácenas de acero")
estructura | jasseres_formigo_armat | Jàsseres de formigó armat | Jácenas de hormigón armado | ElementPredefinit.create(nom_element: "jasseres_formigo_armat", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Jàsseres de formigó armat", descripcio_es: "Jácenas de hormigón armado")
estructura | jasseres_acer_formigo | Jàsseres mixtes d'acer-formigó | Jácenas mixtas de acero-hormigón | ElementPredefinit.create(nom_element: "jasseres_acer_formigo", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Jàsseres mixtes d'acer-formigó", descripcio_es: "Jácenas mixtas de acero-hormigón")
estructura | forjat_fusta | Sostre de fusta | Forjado de madera | ElementPredefinit.create(nom_element: "forjat_fusta", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Sostre de fusta", descripcio_es: "Forjado de madera")
estructura | forjat_metalic | Sostre metàl·lic | Forjado metálico | ElementPredefinit.create(nom_element: "forjat_metalic", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Sostre metàl·lic", descripcio_es: "Forjado metálico")
estructura | forjat_formigo_armat | Sostre de formigó armat | Forgado de hormigón armado | ElementPredefinit.create(nom_element: "forjat_formigo_armat", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Sostre de formigó armat", descripcio_es: "Forgado de hormigón armado")
estructura | forjat_ceramica_armada | Sostre de ceràmica armada | Forjado de cerámica armada | ElementPredefinit.create(nom_element: "forjat_ceramica_armada", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Sostre de ceràmica armada", descripcio_es: "Forjado de cerámica armada")
estructura | entrebigat_taulell | Entrebigat de taulell | Entrebigado de tablero | ElementPredefinit.create(nom_element: "entrebigat_taulell", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Entrebigat de taulell", descripcio_es: "Entrebigado de tablero")
estructura | entrebigat_revolto_ceramic | Entrebigat de revoltó ceràmic | Entrebigado de bovedilla cerámica | ElementPredefinit.create(nom_element: "entrebigat_revolto_ceramic", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Entrebigat de revoltó ceràmic", descripcio_es: "Entrebigado de bovedilla cerámica")
estructura | entrebigat_revolto_formigo | Entrebigat de revoltó de formigó | Entrebigado de bovedilla de hormigón | ElementPredefinit.create(nom_element: "entrebigat_revolto_formigo", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Entrebigat de revoltó de formigó", descripcio_es: "Entrebigado de bovedilla de hormigón")
estructura | volta_mao | Volta de maó de pla | Bóveda tabicada | ElementPredefinit.create(nom_element: "volta_mao", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Volta de maó de pla", descripcio_es: "Bóveda tabicada")
estructura | forjat_reticular | Sostre reticular | Forjado reticular | ElementPredefinit.create(nom_element: "forjat_reticular", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Sostre reticular", descripcio_es: "Forjado reticular")
estructura | llosa_formigo | Llosa de formigó | Losa de hormigón | ElementPredefinit.create(nom_element: "llosa_formigo", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Llosa de formigó", descripcio_es: "Losa de hormigón")
estructura | forjat_sanitari | Sostre sanitari | Forjado sanitario | ElementPredefinit.create(nom_element: "forjat_sanitari", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Sostre sanitari", descripcio_es: "Forjado sanitario")
estructura | solera | Solera | Solera | ElementPredefinit.create(nom_element: "solera", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Solera", descripcio_es: "Solera")
estructura | forjat_horitzontal_coberta_capa_pendent | Capa de formació de pendents | Capa de formación de pendientes | ElementPredefinit.create(nom_element: "forjat_horitzontal_coberta_capa_pendent", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Capa de formació de pendents", descripcio_es: "Capa de formación de pendientes")
estructura | forjat_horitzontal_coberta_envanets | Sostre horitzontal amb envanets i taulell | Forjado horizontal de tabiques y tablero | ElementPredefinit.create(nom_element: "forjat_horitzontal_coberta_envanets", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Sostre horitzontal amb envanets i taulell", descripcio_es: "Forjado horizontal de tabiques y tablero")
estructura | forjat_inclinat_coberta_formigo | Sostre inclinat de formigó armat | Forjado inclinado de hormigón armado | ElementPredefinit.create(nom_element: "forjat_inclinat_coberta_formigo", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Sostre inclinat de formigó armat", descripcio_es: "Forjado inclinado de hormigón armado")
estructura | encavallada_bigues_formigo | Encavallada de formigó armat i taulell | Cercha de hormigón armado y tablero | ElementPredefinit.create(nom_element: "encavallada_bigues_formigo", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Encavallada de formigó armat i taulell", descripcio_es: "Cercha de hormigón armado y tablero")
estructura | encavallada_bigues_metall | Encavallada d'acer i taulell | Cercha de acero y tablero | ElementPredefinit.create(nom_element: "encavallada_bigues_metall", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Encavallada d'acer i taulell", descripcio_es: "Cercha de acero y tablero")
estructura | encavallada_bigues_fusta | Encavallada de fusta i taulell | Cercha de madera y tablero | ElementPredefinit.create(nom_element: "encavallada_bigues_fusta", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Encavallada de fusta i taulell", descripcio_es: "Cercha de madera y tablero")
estructura | coberta_taulell_ceramic | Taulell ceràmic | Tablero cerámico | ElementPredefinit.create(nom_element: "coberta_taulell_ceramic", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Taulell ceràmic", descripcio_es: "Tablero cerámico")
estructura | coberta_taulell_fusta | Taulell de fusta | Tablero de madera | ElementPredefinit.create(nom_element: "coberta_taulell_fusta", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Taulell de fusta", descripcio_es: "Tablero de madera")
estructura | coberta_sandwich | Xapa/sandwich | Chapa/sandwich | ElementPredefinit.create(nom_element: "coberta_sandwich", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Xapa/sandwich", descripcio_es: "Chapa/sandwich")
estructura | escala_fusta | Estructura d'escala de fusta | Estructura de escalera de madera | ElementPredefinit.create(nom_element: "escala_fusta", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Estructura d'escala de fusta", descripcio_es: "Estructura de escalera de madera")
estructura | escala_acer | Estructura d'escala d'acer | Estructura de escalera de acero | ElementPredefinit.create(nom_element: "escala_acer", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Estructura d'escala d'acer", descripcio_es: "Estructura de escalera de acero")
estructura | escala_ceramica | Estructura d'escala de volta ceràmica | Estructura de escalera de bóveda cerámica | ElementPredefinit.create(nom_element: "escala_ceramica", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Estructura d'escala de volta ceràmica", descripcio_es: "Estructura de escalera de bóveda cerámica")
estructura | escala_llosa_armada | Estructura d'escala de llosa armada | Estructura de escalera de losa armada | ElementPredefinit.create(nom_element: "escala_llosa_armada", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Estructura d'escala de llosa armada", descripcio_es: "Estructura de escalera de losa armada")
estructura | escala_biguetes_formigo_armat | Estructura d'escala de biguetes de formigó armat | Estructura de escalera de viguetas de hormigón armado | ElementPredefinit.create(nom_element: "escala_biguetes_formigo_armat", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Estructura d'escala de biguetes de formigó armat", descripcio_es: "Estructura de escalera de viguetas de hormigón armado")
estructura | sobrecarregues_habitatges | Habitatges | Viviendas | ElementPredefinit.create(nom_element: "sobrecarregues_habitatges", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Habitatges", descripcio_es: "Viviendas")
estructura | sobrecarregues_zones_comuns | Zones comuns | Zonas comunes | ElementPredefinit.create(nom_element: "sobrecarregues_zones_comuns", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Zones comuns", descripcio_es: "Zonas comunes")
estructura | sobrecarregues_coberta_inclinada | Coberta inclinada | Cubierta inclinada | ElementPredefinit.create(nom_element: "sobrecarregues_coberta_inclinada", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Coberta inclinada", descripcio_es: "Cubierta inclinada")
estructura | sobrecarregues_coberta_plana | Coberta plana | Cubierta plana | ElementPredefinit.create(nom_element: "sobrecarregues_coberta_plana", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Coberta plana", descripcio_es: "Cubierta plana")
estructura | sobrecarregues_locals | Locals | Locales | ElementPredefinit.create(nom_element: "sobrecarregues_locals", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Locals", descripcio_es: "Locales")
estructura | sobrecarregues_garatges | Garatges | Garages | ElementPredefinit.create(nom_element: "sobrecarregues_garatges", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Garatges", descripcio_es: "Garages")
estructura | sobrecarregues_trasters | Trasters | Trasteros | ElementPredefinit.create(nom_element: "sobrecarregues_trasters", sistema_element: "estructura", descripcio_ca: "Trasters", descripcio_es: "Trasteros")
tancaments | paret_pedra | Parets de pedra | Paredes de piedra | ElementPredefinit.create(nom_element: "paret_pedra", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Parets de pedra", descripcio_es: "Paredes de piedra")
tancaments | paret_mao_massis | Parets de maó massís | Paredes de ladrillo macizo | ElementPredefinit.create(nom_element: "paret_mao_massis", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Parets de maó massís", descripcio_es: "Paredes de ladrillo macizo")
tancaments | paret_mao_perforat | Parets de maó perforat | Paredes de ladrillo perforado | ElementPredefinit.create(nom_element: "paret_mao_perforat", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Parets de maó perforat", descripcio_es: "Paredes de ladrillo perforado")
tancaments | paret_bloc_morter | Parets de bloc de morter | Paredes de bloque de mortero | ElementPredefinit.create(nom_element: "paret_bloc_morter", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Parets de bloc de morter", descripcio_es: "Paredes de bloque de mortero")
tancaments | paret_bloc_formigo_lleuger | Parets de bloc de formigó lleuger | Paredes de bloque de hormigón ligero | ElementPredefinit.create(nom_element: "paret_bloc_formigo_lleuger", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Parets de bloc de formigó lleuger", descripcio_es: "Paredes de bloque de hormigón ligero")
tancaments | plafons_formigo_massis | Plafons de formigó massís | Paneles de hormigón macizo | ElementPredefinit.create(nom_element: "plafons_formigo_massis", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Plafons de formigó massís", descripcio_es: "Paneles de hormigón macizo")
tancaments | plafons_formigo_alveolat | Plafons de formigó alveolat | Paneles de hormigón alveolado | ElementPredefinit.create(nom_element: "plafons_formigo_alveolat", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Plafons de formigó alveolat", descripcio_es: "Paneles de hormigón alveolado")
tancaments | plafons_formigo_aillant | Plafons de formigó aïllant | Paneles de hormigón aislante | ElementPredefinit.create(nom_element: "plafons_formigo_aillant", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Plafons de formigó aïllant", descripcio_es: "Paneles de hormigón aislante")
tancaments | mur_cortina | Mur cortina | Muro cortina | ElementPredefinit.create(nom_element: "mur_cortina", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Mur cortina", descripcio_es: "Muro cortina")
tancaments | acabat_obra_vista | Acabat d'obra vista | Acabado de obra vista | ElementPredefinit.create(nom_element: "acabat_obra_vista", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Acabat d'obra vista", descripcio_es: "Acabado de obra vista")
tancaments | acabat_revestiment_arrebossat | Acabat de revestiment arrebossat | Acabado de revestimiento arrebozado | ElementPredefinit.create(nom_element: "acabat_revestiment_arrebossat", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Acabat de revestiment arrebossat", descripcio_es: "Acabado de revestimiento arrebozado")
tancaments | acabat_pintura_plastica | Acabat de pintura plàstica | Acabado de pintura plástica | ElementPredefinit.create(nom_element: "acabat_pintura_plastica", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Acabat de pintura plàstica", descripcio_es: "Acabado de pintura plástica")
tancaments | acabat_pintura_silicat | Acabat de pintura al silicat | Acabado de pintura al silicato | ElementPredefinit.create(nom_element: "acabat_pintura_silicat", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Acabat de pintura al silicat", descripcio_es: "Acabado de pintura al silicato")
tancaments | acabat_revestiment_resines | Acabat de revestiment de resines | Acabado de revestimiento de resinas | ElementPredefinit.create(nom_element: "acabat_revestiment_resines", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Acabat de revestiment de resines", descripcio_es: "Acabado de revestimiento de resinas")
tancaments | acabat_pintura_cals | Acabat de pintura a la calç | Acabado de pintura a la cal | ElementPredefinit.create(nom_element: "acabat_pintura_cals", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Acabat de pintura a la calç", descripcio_es: "Acabado de pintura a la cal")
tancaments | acabat_esgrafiat | Acabat d'esgrafiat | Acabado de esgrafiado | ElementPredefinit.create(nom_element: "acabat_esgrafiat", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Acabat d'esgrafiat", descripcio_es: "Acabado de esgrafiado")
tancaments | acabat_estuc_cals | Acabat d'estuc de calç | Acabado de estuco de cal | ElementPredefinit.create(nom_element: "acabat_estuc_cals", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Acabat d'estuc de calç", descripcio_es: "Acabado de estuco de cal")
tancaments | acabat_morter_monocapa | Acabat de morter monocapa | Acabado de mortero monocapa | ElementPredefinit.create(nom_element: "acabat_morter_monocapa", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Acabat de morter monocapa", descripcio_es: "Acabado de mortero monocapa")
tancaments | acabat_aplacat_pedra | Aplacat de pedra | Aplacado de piedra | ElementPredefinit.create(nom_element: "acabat_aplacat_pedra", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Aplacat de pedra", descripcio_es: "Aplacado de piedra")
tancaments | acabat_aplacat_enrajolat | Aplacat enrajolat | Aplacado alicatado | ElementPredefinit.create(nom_element: "acabat_aplacat_enrajolat", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Aplacat enrajolat", descripcio_es: "Aplacado alicatado")
tancaments | acabat_aplacat_plafons | Aplacat de plafons | Aplacado de paneles | ElementPredefinit.create(nom_element: "acabat_aplacat_plafons", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Aplacat de plafons", descripcio_es: "Aplacado de paneles")
tancaments | acabat_aplacat_fixacio_morter | Aplacat amb fixació de morter | Aplacado con fijación de mortero | ElementPredefinit.create(nom_element: "acabat_aplacat_fixacio_morter", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Aplacat amb fixació de morter", descripcio_es: "Aplacado con fijación de mortero")
tancaments | acabat_aplacat_fixacio_acer_galvanitzat | Aplacat amb fixació d'acer galvanitzat | Aplacado con fijación de acero galvanizado | ElementPredefinit.create(nom_element: "acabat_aplacat_fixacio_acer_galvanitzat", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Aplacat amb fixació d'acer galvanitzat", descripcio_es: "Aplacado con fijación de acero galvanizado")
tancaments | acabat_aplacat_fixacio_acer_inoxidable | Aplacat amb fixació d'acer inoxidable | Aplacado con fijación de acero inoxidable | ElementPredefinit.create(nom_element: "acabat_aplacat_fixacio_acer_inoxidable", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Aplacat amb fixació d'acer inoxidable", descripcio_es: "Aplacado con fijación de acero inoxidable")
tancaments | acabat_aplacat_fixacio_alumini | Aplacat amb fixació d'alumini | Aplacado con fijación de aluminio | ElementPredefinit.create(nom_element: "acabat_aplacat_fixacio_alumini", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Aplacat amb fixació d'alumini", descripcio_es: "Aplacado con fijación de aluminio")
tancaments | cambra_aire_facana | Els tancaments disposen de cambra d'aire | Los cerramientos disponen de cámara de aire | ElementPredefinit.create(nom_element: "cambra_aire_facana", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Els tancaments disposen de cambra d'aire", descripcio_es: "Los cerramientos disponen de cámara de aire")
tancaments | aillament_termic | Els tancaments disposen d'aïllament tèrmic | Los cerramientos disponen de aislamiento térmico | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_termic", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Els tancaments disposen d'aïllament tèrmic", descripcio_es: "Los cerramientos disponen de aislamiento térmico")
tancaments | parets_mitgeres_enva_ceramica | Parets mitgeres amb envans de ceràmica | Paredes medianeras con tabiques de cerámica | ElementPredefinit.create(nom_element: "parets_mitgeres_enva_ceramica", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Parets mitgeres amb envans de ceràmica", descripcio_es: "Paredes medianeras con tabiques de cerámica")
tancaments | parets_mitgeres_xapa_acer | Parets mitgeres amb xapa d'acer | Paredes medianeras con chapa de acero | ElementPredefinit.create(nom_element: "parets_mitgeres_xapa_acer", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Parets mitgeres amb xapa d'acer", descripcio_es: "Paredes medianeras con chapa de acero")
tancaments | parets_mitgeres_arrebossat | Parets mitgeres arrebossades | Paredes medianeras rebozadas | ElementPredefinit.create(nom_element: "parets_mitgeres_arrebossat", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Parets mitgeres arrebossades", descripcio_es: "Paredes medianeras rebozadas")
tancaments | parets_mitgeres_pintura_silicat | Parets mitgeres amb pintura al silicat | Paredes medianeras con pintura al silicato | ElementPredefinit.create(nom_element: "parets_mitgeres_pintura_silicat", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Parets mitgeres amb pintura al silicat", descripcio_es: "Paredes medianeras con pintura al silicato")
tancaments | parets_mitgeres_pintura_plastica | Parets mitgeres amb pintura plàstica | Paredes medianeras con pintura plástica | ElementPredefinit.create(nom_element: "parets_mitgeres_pintura_plastica", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Parets mitgeres amb pintura plàstica", descripcio_es: "Paredes medianeras con pintura plástica")
tancaments | parets_mitgeres_pintura_cals | Parets mitgeres amb pintura a la calç | Paredes medianeras con pintura a la cal | ElementPredefinit.create(nom_element: "parets_mitgeres_pintura_cals", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Parets mitgeres amb pintura a la calç", descripcio_es: "Paredes medianeras con pintura a la cal")
tancaments | parets_mitgeres_plaques_fibrociment | Parets mitgeres amb plaques de fibrociment | Paredes medianeras con placas de fibrocemento | ElementPredefinit.create(nom_element: "parets_mitgeres_plaques_fibrociment", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Parets mitgeres amb plaques de fibrociment", descripcio_es: "Paredes medianeras con placas de fibrocemento")
tancaments | balcons_llosana_pedra | Balcons de llosana de pedra | Balcones de losa de piedra | ElementPredefinit.create(nom_element: "balcons_llosana_pedra", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Balcons de llosana de pedra", descripcio_es: "Balcones de losa de piedra")
tancaments | balcons_solera_ancorada | Balcons de solera ancorada | Balcones de solera anclada | ElementPredefinit.create(nom_element: "balcons_solera_ancorada", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Balcons de solera ancorada", descripcio_es: "Balcones de solera anclada")
tancaments | balcons_formigo_armat | Balcons de formigó armat | Balcones de hormigón armado | ElementPredefinit.create(nom_element: "balcons_formigo_armat", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Balcons de formigó armat", descripcio_es: "Balcones de hormigón armado")
tancaments | balcons_acer | Balcons d'acer | Balcones de acero | ElementPredefinit.create(nom_element: "balcons_acer", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Balcons d'acer", descripcio_es: "Balcones de acero")
tancaments | sobrecarrega_repartida_balco | Sobrecàrrega repartida del balcó | Sobrecarga repartida del balcón | ElementPredefinit.create(nom_element: "sobrecarrega_repartida_balco", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Sobrecàrrega repartida del balcó", descripcio_es: "Sobrecarga repartida del balcón")
tancaments | sobrecarrega_linial_vora_balco | Sobrecàrrega linial actuant en la vora de la balconada | Sobrecarga lineal actuando en el borde del balcón | ElementPredefinit.create(nom_element: "sobrecarrega_linial_vora_balco", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Sobrecàrrega linial actuant en la vora de la balconada", descripcio_es: "Sobrecarga lineal actuando en el borde del balcón")
tancaments | baranes_pedra_natural | Baranes de pedra natural | Barandillas de piedra natural | ElementPredefinit.create(nom_element: "baranes_pedra_natural", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Baranes de pedra natural", descripcio_es: "Barandillas de piedra natural")
tancaments | baranes_pedra_artificial | Baranes de pedra artificial | Baranes de piedra artificial | ElementPredefinit.create(nom_element: "baranes_pedra_artificial", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Baranes de pedra artificial", descripcio_es: "Baranes de piedra artificial")
tancaments | baranes_obra | Baranes d'obra | Baranes de obra | ElementPredefinit.create(nom_element: "baranes_obra", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Baranes d'obra", descripcio_es: "Baranes de obra")
tancaments | baranes_ferro_forjat | Baranes de ferro forjat | Baranes de hierro forjado | ElementPredefinit.create(nom_element: "baranes_ferro_forjat", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Baranes de ferro forjat", descripcio_es: "Baranes de hierro forjado")
tancaments | baranes_perfils_acer | Baranes de perfils d'acer | Baranes de perfiles de acero | ElementPredefinit.create(nom_element: "baranes_perfils_acer", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Baranes de perfils d'acer", descripcio_es: "Baranes de perfiles de acero")
tancaments | baranes_fusta | Baranes de fusta | Baranes de madera | ElementPredefinit.create(nom_element: "baranes_fusta", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Baranes de fusta", descripcio_es: "Baranes de madera")
tancaments | baranes_malla_metalica | Baranes de malla metàl·lica | Baranes de malla metálica | ElementPredefinit.create(nom_element: "baranes_malla_metalica", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Baranes de malla metàl·lica", descripcio_es: "Baranes de malla metálica")
tancaments | baranes_vidre_laminat | Baranes de vidre laminat | Baranes de vidrio laminado | ElementPredefinit.create(nom_element: "baranes_vidre_laminat", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Baranes de vidre laminat", descripcio_es: "Baranes de vidrio laminado")
tancaments | baranes_perfils_alumini | Baranes de perfils d'alumini | Baranes de perfiles de aluminio | ElementPredefinit.create(nom_element: "baranes_perfils_alumini", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Baranes de perfils d'alumini", descripcio_es: "Baranes de perfiles de aluminio")
tancaments | llindes_formigo_armat | Llindes de formigó armat | Dinteles de hormigón armado | ElementPredefinit.create(nom_element: "llindes_formigo_armat", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Llindes de formigó armat", descripcio_es: "Dinteles de hormigón armado")
tancaments | llindes_ceramics | Llindes de ceràmica | Dinteles de cerámica | ElementPredefinit.create(nom_element: "llindes_ceramics", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Llindes de ceràmica", descripcio_es: "Dinteles de cerámica")
tancaments | llindes_acer | Llindes d'acer | Dinteles de acero | ElementPredefinit.create(nom_element: "llindes_acer", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Llindes d'acer", descripcio_es: "Dinteles de acero")
tancaments | ampits_xapa_metalica | Ampits de xapa metàl·lica | Atepechos de chapa metálica | ElementPredefinit.create(nom_element: "ampits_xapa_metalica", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Ampits de xapa metàl·lica", descripcio_es: "Atepechos de chapa metálica")
tancaments | ampits_ceramica | Ampits de ceràmica | Antepechos de cerámica | ElementPredefinit.create(nom_element: "ampits_ceramica", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Ampits de ceràmica", descripcio_es: "Antepechos de cerámica")
tancaments | ampits_prefabricat_formigo | Ampits prefabricats de formigó | Antepechos prefabricados de hormigón | ElementPredefinit.create(nom_element: "ampits_prefabricat_formigo", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Ampits prefabricats de formigó", descripcio_es: "Antepechos prefabricados de hormigón")
tancaments | gelosies_prefabricat_formigo | Gelosies prefabricades de formigó | Celosías prefabricadas de hormigón | ElementPredefinit.create(nom_element: "gelosies_prefabricat_formigo", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Gelosies prefabricades de formigó", descripcio_es: "Celosías prefabricadas de hormigón")
tancaments | gelosies_lameles_metaliques | Gelosies de lamel·les metàl·liques | Celosías de lamas metálicas | ElementPredefinit.create(nom_element: "gelosies_lameles_metaliques", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Gelosies de lamel·les metàl·liques", descripcio_es: "Celosías de lamas metálicas")
tancaments | gelosies_lameles_plastic | Gelosies de lamel·les de plàstic | Celosías de lamas de plástico | ElementPredefinit.create(nom_element: "gelosies_lameles_plastic", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Gelosies de lamel·les de plàstic", descripcio_es: "Celosías de lamas de plástico")
tancaments | gelosies_ceramica | Gelosies de ceràmica | Celosías de cerámica | ElementPredefinit.create(nom_element: "gelosies_ceramica", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Gelosies de ceràmica", descripcio_es: "Celosías de cerámica")
tancaments | reixes_ferro_forjat | Reixes de ferro forjat | Rejas de hierro forjado | ElementPredefinit.create(nom_element: "reixes_ferro_forjat", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Reixes de ferro forjat", descripcio_es: "Rejas de hierro forjado")
tancaments | reixes_alumini | Reixes d'alumini | Rejas de aluminio | ElementPredefinit.create(nom_element: "reixes_alumini", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Reixes d'alumini", descripcio_es: "Rejas de aluminio")
tancaments | persianes_enrotllables_pvc | Persianes enrotllables de PVC | Persianas enrollables de PVC | ElementPredefinit.create(nom_element: "persianes_enrotllables_pvc", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Persianes enrotllables de PVC", descripcio_es: "Persianas enrollables de PVC")
tancaments | persianes_enrotllables_alumini | Persianes enrotllables d'alumini | Persianas enrollables de aluminio | ElementPredefinit.create(nom_element: "persianes_enrotllables_alumini", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Persianes enrotllables d'alumini", descripcio_es: "Persianas enrollables de aluminio")
tancaments | persianes_enrotllables_fusta | Persianes enrotllables de fusta | Persianas enrollables de madera | ElementPredefinit.create(nom_element: "persianes_enrotllables_fusta", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Persianes enrotllables de fusta", descripcio_es: "Persianas enrollables de madera")
tancaments | persianes_llibret_pvc | Persianes de llibret de PVC | Persianas de librillo de PVC | ElementPredefinit.create(nom_element: "persianes_llibret_pvc", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Persianes de llibret de PVC", descripcio_es: "Persianas de librillo de PVC")
tancaments | persianes_llibret_alumini | Persianes de llibret d'alumini | Persianas de librillo de aluminio | ElementPredefinit.create(nom_element: "persianes_llibret_alumini", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Persianes de llibret d'alumini", descripcio_es: "Persianas de librillo de aluminio")
tancaments | persianes_llibret_acer | Persianes de llibret d'acer | Persianas de librillo de acero | ElementPredefinit.create(nom_element: "persianes_llibret_acer", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Persianes de llibret d'acer", descripcio_es: "Persianas de librillo de acero")
tancaments | persianes_llibret_fusta | Persianes de llibret de fusta | Persianas de librillo de madera | ElementPredefinit.create(nom_element: "persianes_llibret_fusta", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Persianes de llibret de fusta", descripcio_es: "Persianas de librillo de madera")
tancaments | fusteria_fusta | Bastiments de fusta | Carpinterías de madera | ElementPredefinit.create(nom_element: "fusteria_fusta", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Bastiments de fusta", descripcio_es: "Carpinterías de madera")
tancaments | fusteria_acer | Bastiments d'acer | Carpinterías de acero | ElementPredefinit.create(nom_element: "fusteria_acer", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Bastiments d'acer", descripcio_es: "Carpinterías de acero")
tancaments | fusteria_alumini | Bastiments d'alumini | Carpinterías de aluminio | ElementPredefinit.create(nom_element: "fusteria_alumini", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Bastiments d'alumini", descripcio_es: "Carpinterías de aluminio")
tancaments | fusteria_pvc | Bastiments de PVC | Carpinterías de PVC | ElementPredefinit.create(nom_element: "fusteria_pvc", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Bastiments de PVC", descripcio_es: "Carpinterías de PVC")
tancaments | vidre_simple | Vidre senzill | Vidrio sencillo | ElementPredefinit.create(nom_element: "vidre_simple", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Vidre senzill", descripcio_es: "Vidrio sencillo")
tancaments | vidre_doble | Vidre doble | Vidrio doble | ElementPredefinit.create(nom_element: "vidre_doble", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Vidre doble", descripcio_es: "Vidrio doble")
tancaments | vidre_triple | Vidre triple | Vidrio triple | ElementPredefinit.create(nom_element: "vidre_triple", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Vidre triple", descripcio_es: "Vidrio triple")
tancaments | vidre_baix_emissiu | Vidre amb capa baix emissiva | Vidrio con capa bajo emisiva | ElementPredefinit.create(nom_element: "vidre_baix_emissiu", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Vidre amb capa baix emissiva", descripcio_es: "Vidrio con capa bajo emisiva")
tancaments | vidre_control_solar | Vidre amb capa de control solar | Vidrio con capa de control solar | ElementPredefinit.create(nom_element: "vidre_control_solar", sistema_element: "tancaments", descripcio_ca: "Vidre amb capa de control solar", descripcio_es: "Vidrio con capa de control solar")
coberta | terrat_transitable | Terrat transitable | Azotea transitable | ElementPredefinit.create(nom_element: "terrat_transitable", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Terrat transitable", descripcio_es: "Azotea transitable")
coberta | terrat_no_transitable | Terrat no transitable | Azotea no transitable | ElementPredefinit.create(nom_element: "terrat_no_transitable", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Terrat no transitable", descripcio_es: "Azotea no transitable")
coberta | terrat_tradicional | Terrat tradicional | Azotea tradicional | ElementPredefinit.create(nom_element: "terrat_tradicional", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Terrat tradicional", descripcio_es: "Azotea tradicional")
coberta | terrat_invertida | Terrat amb coberta invertida | Azotea con cubierta invertida | ElementPredefinit.create(nom_element: "terrat_invertida", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Terrat amb coberta invertida", descripcio_es: "Azotea con cubierta invertida")
coberta | terrat_lamina_bituminosa_oxiasfalt | Impermeabilització de làmina bituminosa d'oxiasfalt | Impermeabilización de lámina bituminosa de oxiasfalto | ElementPredefinit.create(nom_element: "terrat_lamina_bituminosa_oxiasfalt", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Impermeabilització de làmina bituminosa d'oxiasfalt", descripcio_es: "Impermeabilización de lámina bituminosa de oxiasfalto")
coberta | terrat_lamina_bituminosa_betum | Impermeabilització de làmina bituminosa de betum | Impermeabilización de lámina bituminosa de betún | ElementPredefinit.create(nom_element: "terrat_lamina_bituminosa_betum", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Impermeabilització de làmina bituminosa de betum", descripcio_es: "Impermeabilización de lámina bituminosa de betún")
coberta | terrat_lamina_pvc_resistent | Impermeabilització de làmina de PVC resistent | Impermeabilización de lámina de PVC resistente | ElementPredefinit.create(nom_element: "terrat_lamina_pvc_resistent", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Impermeabilització de làmina de PVC resistent", descripcio_es: "Impermeabilización de lámina de PVC resistente")
coberta | terrat_lamina_pvc_no_resistent | Impermeabilització de làmina de PVC no resistent | Impermeabilización de lámina de PVC no resistente | ElementPredefinit.create(nom_element: "terrat_lamina_pvc_no_resistent", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Impermeabilització de làmina de PVC no resistent", descripcio_es: "Impermeabilización de lámina de PVC no resistente")
coberta | terrat_lamina_epdm | Impermeabilització de làmina d'EPDM | Impermeabilización de lámina de EPDM | ElementPredefinit.create(nom_element: "terrat_lamina_epdm", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Impermeabilització de làmina d'EPDM", descripcio_es: "Impermeabilización de lámina de EPDM")
coberta | terrat_lamina_cautxu | Impermeabilització de làmina de cautxú | Impermeabilización de lámina de caucho | ElementPredefinit.create(nom_element: "terrat_lamina_cautxu", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Impermeabilització de làmina de cautxú", descripcio_es: "Impermeabilización de lámina de caucho")
coberta | terrat_lamina_polietile | Impermeabilització de làmina de polietilè | Impermeabilización de lámina de polietileno | ElementPredefinit.create(nom_element: "terrat_lamina_polietile", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Impermeabilització de làmina de polietilè", descripcio_es: "Impermeabilización de lámina de polietileno")
coberta | terrat_lamina_plaques_bituminoses | Impermeabilització de làmina de plaques bituminoses | Impermeabilización de lámina de placas bituminosas | ElementPredefinit.create(nom_element: "terrat_lamina_plaques_bituminoses", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Impermeabilització de làmina de plaques bituminoses", descripcio_es: "Impermeabilización de lámina de placas bituminosas")
coberta | terrat_lamina_cautxu_sintetic | Impermeabilització de làmina de cautxú sintètic | Impermeabilización de lámina de caucho sintético | ElementPredefinit.create(nom_element: "terrat_lamina_cautxu_sintetic", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Impermeabilització de làmina de cautxú sintètic", descripcio_es: "Impermeabilización de lámina de caucho sintético")
coberta | terrat_lamina_pastes_bituminoses | Impermeabilització de làmina de pastes bituminoses | Impermeabilización de lámina de pastas bituminosas | ElementPredefinit.create(nom_element: "terrat_lamina_pastes_bituminoses", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Impermeabilització de làmina de pastes bituminoses", descripcio_es: "Impermeabilización de lámina de pastas bituminosas")
coberta | terrat_junta_dilatacio_cautxu_butil | Junta de dilatació de cautxú butil | Junta de dilatación de caucho butil | ElementPredefinit.create(nom_element: "terrat_junta_dilatacio_cautxu_butil", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Junta de dilatació de cautxú butil", descripcio_es: "Junta de dilatación de caucho butil")
coberta | terrat_junta_dilatacio_cautxu_sintetic | Junta de dilatació de cautxú sintètic | Junta de dilatación de caucho sintético | ElementPredefinit.create(nom_element: "terrat_junta_dilatacio_cautxu_sintetic", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Junta de dilatació de cautxú sintètic", descripcio_es: "Junta de dilatación de caucho sintético")
coberta | terrat_junta_dilatacio_emulsions_bituminoses | Junta de dilatació d'emulsions bituminoses | Junta de dilatación de emulsiones bituminosas | ElementPredefinit.create(nom_element: "terrat_junta_dilatacio_emulsions_bituminoses", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Junta de dilatació d'emulsions bituminoses", descripcio_es: "Junta de dilatación de emulsiones bituminosas")
coberta | terrat_junta_dilatacio_silicona | Junta de dilatació de silicona | Junta de dilatación de silicona | ElementPredefinit.create(nom_element: "terrat_junta_dilatacio_silicona", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Junta de dilatació de silicona", descripcio_es: "Junta de dilatación de silicona")
coberta | terrat_acabat_enrajolat | Acabat enrajolat | Acabado alicatado | ElementPredefinit.create(nom_element: "terrat_acabat_enrajolat", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Acabat enrajolat", descripcio_es: "Acabado alicatado")
coberta | terrat_acabat_lloses_flotants | Acabat de lloses flotants | Acabado de losas flotantes | ElementPredefinit.create(nom_element: "terrat_acabat_lloses_flotants", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Acabat de lloses flotants", descripcio_es: "Acabado de losas flotantes")
coberta | terrat_acabat_graveta | Acabat de graveta | Acabado de gravilla | ElementPredefinit.create(nom_element: "terrat_acabat_graveta", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Acabat de graveta", descripcio_es: "Acabado de gravilla")
coberta | terrat_acabat_lamina_autoprotegida | Acabat de làmina autoprotegida | Acabado de lámina autoprotegida | ElementPredefinit.create(nom_element: "terrat_acabat_lamina_autoprotegida", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Acabat de làmina autoprotegida", descripcio_es: "Acabado de lámina autoprotegida")
coberta | coberta_teula_arab | Coberta inclinada de teula àrab | Cubierta inclinada de teja árabe | ElementPredefinit.create(nom_element: "coberta_teula_arab", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Coberta inclinada de teula àrab", descripcio_es: "Cubierta inclinada de teja árabe")
coberta | coberta_teula_plana | Coberta inclinada de teula plana | Cubierta inclinada de teja plana | ElementPredefinit.create(nom_element: "coberta_teula_plana", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Coberta inclinada de teula plana", descripcio_es: "Cubierta inclinada de teja plana")
coberta | coberta_teula_ciment | Coberta inclinada de teula de ciment | Cubierta inclinada de teja de cemento | ElementPredefinit.create(nom_element: "coberta_teula_ciment", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Coberta inclinada de teula de ciment", descripcio_es: "Cubierta inclinada de teja de cemento")
coberta | coberta_pissarra | Coberta inclinada de pissarra | Cubierta inclinada de pizarra | ElementPredefinit.create(nom_element: "coberta_pissarra", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Coberta inclinada de pissarra", descripcio_es: "Cubierta inclinada de pizarra")
coberta | coberta_fibrociment | Coberta inclinada de fibrociment | Cubierta inclinada de fibrocemento | ElementPredefinit.create(nom_element: "coberta_fibrociment", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Coberta inclinada de fibrociment", descripcio_es: "Cubierta inclinada de fibrocemento")
coberta | coberta_asfaltica | Coberta inclinada de làmina asfàltica | Cubierta inclinada de lámina asfáltica | ElementPredefinit.create(nom_element: "coberta_asfaltica", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Coberta inclinada de làmina asfàltica", descripcio_es: "Cubierta inclinada de lámina asfáltica")
coberta | coberta_xapa_acer | Coberta inclinada de xapa d'acer | Cubierta inclinada de chapa de acero | ElementPredefinit.create(nom_element: "coberta_xapa_acer", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Coberta inclinada de xapa d'acer", descripcio_es: "Cubierta inclinada de chapa de acero")
coberta | coberta_xapa_coure | Coberta inclinada de xapa de coure o zinc | Cubierta inclinada de chapa de cobre o zinc | ElementPredefinit.create(nom_element: "coberta_xapa_coure", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Coberta inclinada de xapa de coure o zinc", descripcio_es: "Cubierta inclinada de chapa de cobre o zinc")
coberta | coberta_aillament_termic | Disposa d'aïllament tèrmic | Dispone de aislamiento térmico | ElementPredefinit.create(nom_element: "coberta_aillament_termic", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Disposa d'aïllament tèrmic", descripcio_es: "Dispone de aislamiento térmico")
coberta | lluernes_fixes | Lluernes fixes | Tragaluces fijos | ElementPredefinit.create(nom_element: "lluernes_fixes", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Lluernes fixes", descripcio_es: "Tragaluces fijos")
coberta | lluernes_practicables | Lluernes practicables | Tragaluces practicables | ElementPredefinit.create(nom_element: "lluernes_practicables", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Lluernes practicables", descripcio_es: "Tragaluces practicables")
coberta | lluernes_entramat_formigo | Lluernes amb estructura d'entramat de formigó | Tragaluces con estructura de entramado de hormigón | ElementPredefinit.create(nom_element: "lluernes_entramat_formigo", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Lluernes amb estructura d'entramat de formigó", descripcio_es: "Tragaluces con estructura de entramado de hormigón")
coberta | lluernes_perfils_alumini | Lluernes amb estructura de perfils d'alumini | Tragaluces con estructura de perfiles de aluminio | ElementPredefinit.create(nom_element: "lluernes_perfils_alumini", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Lluernes amb estructura de perfils d'alumini", descripcio_es: "Tragaluces con estructura de perfiles de aluminio")
coberta | lluernes_entramat_acer | Lluernes amb estructura d'entramat d'acer | Tragaluces con estructura de entramado de acero | ElementPredefinit.create(nom_element: "lluernes_entramat_acer", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Lluernes amb estructura d'entramat d'acer", descripcio_es: "Tragaluces con estructura de entramado de acero")
coberta | lluernes_emmotllats_vidre | Cobertura de lluernes: emmotllats de vidre | Cobertura de los tragaluces: moldes de vidrio | ElementPredefinit.create(nom_element: "lluernes_emmotllats_vidre", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Cobertura de lluernes: emmotllats de vidre", descripcio_es: "Cobertura de los tragaluces: moldes de vidrio")
coberta | lluernes_vidre_armat | Cobertura de lluernes: vidre armat | Cobertura de los tragaluces: vidrio armado | ElementPredefinit.create(nom_element: "lluernes_vidre_armat", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Cobertura de lluernes: vidre armat", descripcio_es: "Cobertura de los tragaluces: vidrio armado")
coberta | lluernes_vidre_laminat | Cobertura de lluernes: vidre laminat | Cobertura de los tragaluces: vidrio laminado | ElementPredefinit.create(nom_element: "lluernes_vidre_laminat", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Cobertura de lluernes: vidre laminat", descripcio_es: "Cobertura de los tragaluces: vidrio laminado")
coberta | lluernes_poliester | Cobertura de lluernes: polièster | Cobertura de los tragaluces: poliéster | ElementPredefinit.create(nom_element: "lluernes_poliester", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Cobertura de lluernes: polièster", descripcio_es: "Cobertura de los tragaluces: poliéster")
coberta | lluernes_policarbonat | Cobertura de lluernes: policarbonat | Cobertura de los tragaluces: policarbonato | ElementPredefinit.create(nom_element: "lluernes_policarbonat", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Cobertura de lluernes: policarbonat", descripcio_es: "Cobertura de los tragaluces: policarbonato")
coberta | aillament_cambra_ventilada | Tipologia d'aïllament: cambra ventilada | Tipología de aislamiento: cámara ventilada | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_cambra_ventilada", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Tipologia d'aïllament: cambra ventilada", descripcio_es: "Tipología de aislamiento: cámara ventilada")
coberta | aillament_material_adossat | Tipologia d'aïllament: material adossat | Tipología de aislamiento: material adosado | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_material_adossat", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Tipologia d'aïllament: material adossat", descripcio_es: "Tipología de aislamiento: material adosado")
coberta | aillament_formigo_alleugerit_aire | Tipologia d'aïllament: formigó alleugerit (aire) | Tipología de aislamiento: hormigón aligerado (aire) | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_formigo_alleugerit_aire", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Tipologia d'aïllament: formigó alleugerit (aire)", descripcio_es: "Tipología de aislamiento: hormigón aligerado (aire)")
coberta | aillament_formigo_alleugerit_arids | Tipologia d'aïllament: formigó alleugerit (àrids) | Tipología de aislamiento: hormigón aligerado (áridos) | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_formigo_alleugerit_arids", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Tipologia d'aïllament: formigó alleugerit (àrids)", descripcio_es: "Tipología de aislamiento: hormigón aligerado (áridos)")
coberta | aillament_lamines | Foma de l'aïllament: làmines | Forma del aislamiento: láminas | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_lamines", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Foma de l'aïllament: làmines", descripcio_es: "Forma del aislamiento: láminas")
coberta | aillament_amorf | Foma de l'aïllament: amorf | Forma del aislamiento: amorfo | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_amorf", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Foma de l'aïllament: amorf", descripcio_es: "Forma del aislamiento: amorfo")
coberta | aillament_mantes | Foma de l'aïllament: mantes | Forma del aislamiento: mantas | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_mantes", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Foma de l'aïllament: mantes", descripcio_es: "Forma del aislamiento: mantas")
coberta | aillament_plaques | Foma de l'aïllament: plaques | Forma del aislamiento: placas | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_plaques", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Foma de l'aïllament: plaques", descripcio_es: "Forma del aislamiento: placas")
coberta | aillament_poliestire_expandit | Material de l'aïllament: poliestirè expandit | Poliestireno expandido | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_poliestire_expandit", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Material de l'aïllament: poliestirè expandit", descripcio_es: "Poliestireno expandido")
coberta | aillament_poliestire_estrudit | Material de l'aïllament: poliestirè extruït | Poliestireno extrusionado | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_poliestire_estrudit", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Material de l'aïllament: poliestirè extruït", descripcio_es: "Poliestireno extrusionado")
coberta | aillament_polietile_expandit | Material de l'aïllament: polietilè expandit | Polietileno expandido | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_polietile_expandit", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Material de l'aïllament: polietilè expandit", descripcio_es: "Polietileno expandido")
coberta | aillament_polietile_reticulat | Material de l'aïllament: polietilè reticulat | Polietileno reticulado | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_polietile_reticulat", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Material de l'aïllament: polietilè reticulat", descripcio_es: "Polietileno reticulado")
coberta | aillament_fibra_vidre | Material de l'aïllament: fibra de vidre | Fibra de vidrio | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_fibra_vidre", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Material de l'aïllament: fibra de vidre", descripcio_es: "Fibra de vidrio")
coberta | aillament_llana_roca | Material de l'aïllament: llana de roca | Lana de roca | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_llana_roca", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Material de l'aïllament: llana de roca", descripcio_es: "Lana de roca")
coberta | aillament_fibres_textils | Material de l'aïllament: fibres tèxtils | Fibras textiles | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_fibres_textils", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Material de l'aïllament: fibres tèxtils", descripcio_es: "Fibras textiles")
coberta | aillament_fibres_celulosa | Material de l'aïllament: fibres de cel·lulosa | Fibras de celulosa | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_fibres_celulosa", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Material de l'aïllament: fibres de cel·lulosa", descripcio_es: "Fibras de celulosa")
coberta | aillament_escuma_poliureta | Material de l'aïllament: escuma de poliuretà | Espuma de poliuretano | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_escuma_poliureta", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Material de l'aïllament: escuma de poliuretà", descripcio_es: "Espuma de poliuretano")
coberta | aillament_escuma_fenolica | Material de l'aïllament: escuma fenòlica | Espuma fenólica | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_escuma_fenolica", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Material de l'aïllament: escuma fenòlica", descripcio_es: "Espuma fenólica")
coberta | aillament_escuma_resina_melamina | Material de l'aïllament: resina de melamina | Resina de melamina | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_escuma_resina_melamina", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Material de l'aïllament: resina de melamina", descripcio_es: "Resina de melamina")
coberta | aillament_argila_expandida | Material de l'aïllament: argila expandida | Arcilla expandida | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_argila_expandida", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Material de l'aïllament: argila expandida", descripcio_es: "Arcilla expandida")
coberta | aillament_perlita_expandida | Material de l'aïllament: perlita expandida | Perlita expandida | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_perlita_expandida", sistema_element: "coberta", descripcio_ca: "Material de l'aïllament: perlita expandida", descripcio_es: "Perlita expandida")
particions | envans_ceramica | Envans de ceràmica | Tabiques de cerámica | ElementPredefinit.create(nom_element: "envans_ceramica", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Envans de ceràmica", descripcio_es: "Tabiques de cerámica")
particions | envans_cartro_guix | Envans de cartró guix | Tabiques de cartón yeso | ElementPredefinit.create(nom_element: "envans_cartro_guix", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Envans de cartró guix", descripcio_es: "Tabiques de cartón yeso")
particions | envans_bloc_formigo | Envans de bloc de formigó | Tabiques de bloque de hormigón | ElementPredefinit.create(nom_element: "envans_bloc_formigo", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Envans de bloc de formigó", descripcio_es: "Tabiques de bloque de hormigón")
particions | envans_paves | Envans de pavés | Tabiques de pavés | ElementPredefinit.create(nom_element: "envans_paves", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Envans de pavés", descripcio_es: "Tabiques de pavés")
particions | envans_fusta | Envans de fusta | Tabiques de madera | ElementPredefinit.create(nom_element: "envans_fusta", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Envans de fusta", descripcio_es: "Tabiques de madera")
particions | envans_plaques_alveolades | Envans de plaques alveolades | Tabiques de placas alveoladas | ElementPredefinit.create(nom_element: "envans_plaques_alveolades", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Envans de plaques alveolades", descripcio_es: "Tabiques de placas alveoladas")
particions | celras_fibres_vegetals | Cel ras de fibres vegetals | Cielo raso de fibras vegetales | ElementPredefinit.create(nom_element: "celras_fibres_vegetals", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Cel ras de fibres vegetals", descripcio_es: "Cielo raso de fibras vegetales")
particions | celras_fibres_minerals | Cel ras de fibres minerals | Cielo raso de fibras minerales | ElementPredefinit.create(nom_element: "celras_fibres_minerals", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Cel ras de fibres minerals", descripcio_es: "Cielo raso de fibras minerales")
particions | celras_plaques_guix | Cel ras de plaques de guix | Cielo raso de placas de yeso | ElementPredefinit.create(nom_element: "celras_plaques_guix", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Cel ras de plaques de guix", descripcio_es: "Cielo raso de placas de yeso")
particions | celras_metalic | Cel ras metàl·lic | Cielo raso metálico | ElementPredefinit.create(nom_element: "celras_metalic", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Cel ras metàl·lic", descripcio_es: "Cielo raso metálico")
particions | celras_fusta | Cel ras de fusta | Cielo raso de madera | ElementPredefinit.create(nom_element: "celras_fusta", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Cel ras de fusta", descripcio_es: "Cielo raso de madera")
particions | aillament_sota_sostre | Aïllament sota sostre | Aislante bajo techo | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_sota_sostre", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Aïllament sota sostre", descripcio_es: "Aislante bajo techo")
particions | aillament_sobre_sostre | Aïllament sobre sostre | Aislante sobre techo | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_sobre_sostre", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Aïllament sobre sostre", descripcio_es: "Aislante sobre techo")
particions | aillament_plaques | Aïllament en plaques | Aislante en placas | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_plaques", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Aïllament en plaques", descripcio_es: "Aislante en placas")
particions | aillament_mantes | Aïllament en mantes | Aislante en mantas | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_mantes", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Aïllament en mantes", descripcio_es: "Aislante en mantas")
particions | aillament_amorf | Aïllament amorf | Aislante amorfo | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_amorf", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Aïllament amorf", descripcio_es: "Aislante amorfo")
particions | aillament_fibra_vidre | Aïllament de fibra de vidre | Aislante de fibra de vidrio | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_fibra_vidre", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Aïllament de fibra de vidre", descripcio_es: "Aislante de fibra de vidrio")
particions | aillament_polietile_reticulat | Aïllament de polietilè reticulat | Aislante de polietileno reticulado | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_polietile_reticulat", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Aïllament de polietilè reticulat", descripcio_es: "Aislante de polietileno reticulado")
particions | aillament_llana_roca | Aïllament de llana de roca | Aislante de lana de roca | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_llana_roca", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Aïllament de llana de roca", descripcio_es: "Aislante de lana de roca")
particions | aillament_escuma_fenolica | Aïllament d'escuma fenòlica | Aislante de espuma fenólica | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_escuma_fenolica", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Aïllament d'escuma fenòlica", descripcio_es: "Aislante de espuma fenólica")
particions | aillament_escuma_poliureta | Aïllament d'escuma de poliuretà | Aislante de espuma de poliuretano | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_escuma_poliureta", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Aïllament d'escuma de poliuretà", descripcio_es: "Aislante de espuma de poliuretano")
particions | aillament_polietile_expandit | Aïllament de polietilè expandit | Aislante de polietileno expandido | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_polietile_expandit", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Aïllament de polietilè expandit", descripcio_es: "Aislante de polietileno expandido")
particions | aillament_fibres_textils | Aïllament de fibres tèxtils | Aislante de fibras textiles | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_fibres_textils", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Aïllament de fibres tèxtils", descripcio_es: "Aislante de fibras textiles")
particions | aillament_argila_expandida | Aïllament d'argila expandida | Aislante de arcilla expandida | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_argila_expandida", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Aïllament d'argila expandida", descripcio_es: "Aislante de arcilla expandida")
particions | aillament_escuma_melamina | Aïllament d'escuma de melamina | Aislante de espuma de melamina | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_escuma_melamina", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Aïllament d'escuma de melamina", descripcio_es: "Aislante de espuma de melamina")
particions | aillament_poliestire_extrudit | Aïllament de poliestirè extrudit | Aislante de poliestireno extruido | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_poliestire_extrudit", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Aïllament de poliestirè extrudit", descripcio_es: "Aislante de poliestireno extruido")
particions | aillament_celulosa | Aïllament de cel·lulosa | Aislante de celulosa | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_celulosa", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Aïllament de cel·lulosa", descripcio_es: "Aislante de celulosa")
particions | aillament_perlita_expandida | Aïllament de perlita expandida | Aislante de perlita expandida | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_perlita_expandida", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Aïllament de perlita expandida", descripcio_es: "Aislante de perlita expandida")
particions | aillament_suro_aglomerat | Aïllament de suro aglomerat | Aislante de corcho aglomerado | ElementPredefinit.create(nom_element: "aillament_suro_aglomerat", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Aïllament de suro aglomerat", descripcio_es: "Aislante de corcho aglomerado")
particions | revestiment_vertical_enguixat | Revestiment vertical enguixat | Revestimiento vertical enyesado | ElementPredefinit.create(nom_element: "revestiment_vertical_enguixat", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Revestiment vertical enguixat", descripcio_es: "Revestimiento vertical enyesado")
particions | revestiment_vertical_arrebossat | Revestiment vertical arrebossat | Revestimiento vertical rebozado | ElementPredefinit.create(nom_element: "revestiment_vertical_arrebossat", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Revestiment vertical arrebossat", descripcio_es: "Revestimiento vertical rebozado")
particions | revestiment_horitzontal_enguixat | Revestiment horitzontal enguixat | Revestimiento horizontal enyesado | ElementPredefinit.create(nom_element: "revestiment_horitzontal_enguixat", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Revestiment horitzontal enguixat", descripcio_es: "Revestimiento horizontal enyesado")
particions | revestiment_horitzontal_arrebossat | Revestiment horitzontal arrebossat | Revestimiento horizontal rebozado | ElementPredefinit.create(nom_element: "revestiment_horitzontal_arrebossat", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Revestiment horitzontal arrebossat", descripcio_es: "Revestimiento horizontal rebozado")
particions | acabat_pintat | Acabat pintat | Acabado pintado | ElementPredefinit.create(nom_element: "acabat_pintat", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Acabat pintat", descripcio_es: "Acabado pintado")
particions | acabat_aplacat_ceramica | Acabat aplacat de ceràmica | Acabado de aplacado de cerámica | ElementPredefinit.create(nom_element: "acabat_aplacat_ceramica", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Acabat aplacat de ceràmica", descripcio_es: "Acabado de aplacado de cerámica")
particions | acabat_empaperat | Acabat empaperat | Acabado empapelado | ElementPredefinit.create(nom_element: "acabat_empaperat", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Acabat empaperat", descripcio_es: "Acabado empapelado")
particions | acabat_taulell_fusta | Acabat de taulell de fusta | Acabado de tablero de madera | ElementPredefinit.create(nom_element: "acabat_taulell_fusta", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Acabat de taulell de fusta", descripcio_es: "Acabado de tablero de madera")
particions | acabat_sintetic | Acabat sintètic | Acabado sintético | ElementPredefinit.create(nom_element: "acabat_sintetic", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Acabat sintètic", descripcio_es: "Acabado sintético")
particions | acabat_textil | Acabat tèxtil | Acabado téxtil | ElementPredefinit.create(nom_element: "acabat_textil", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Acabat tèxtil", descripcio_es: "Acabado téxtil")
particions | acabat_estuc | Acabat d'estuc | Acabado de estuco | ElementPredefinit.create(nom_element: "acabat_estuc", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Acabat d'estuc", descripcio_es: "Acabado de estuco")
particions | acabat_aplacat_pedra | Acabat d'aplacat de pedra | Acabado de aplacado de piedra | ElementPredefinit.create(nom_element: "acabat_aplacat_pedra", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Acabat d'aplacat de pedra", descripcio_es: "Acabado de aplacado de piedra")
particions | acabat_fusta | Acabat de fusta | Acabado de madera | ElementPredefinit.create(nom_element: "acabat_fusta", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Acabat de fusta", descripcio_es: "Acabado de madera")
particions | acabat_suro | Acabat de suro | Acabado de corcho | ElementPredefinit.create(nom_element: "acabat_suro", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Acabat de suro", descripcio_es: "Acabado de corcho")
particions | paviment_formigo | Paviment de formigó | Pavimento de hormigón | ElementPredefinit.create(nom_element: "paviment_formigo", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Paviment de formigó", descripcio_es: "Pavimento de hormigón")
particions | paviment_pedra_natural | Paviment de pedra natural | Pavimento de piedra natural | ElementPredefinit.create(nom_element: "paviment_pedra_natural", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Paviment de pedra natural", descripcio_es: "Pavimento de piedra natural")
particions | paviment_terratzo | Paviment de terratzo | Pavimento de terrazo | ElementPredefinit.create(nom_element: "paviment_terratzo", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Paviment de terratzo", descripcio_es: "Pavimento de terrazo")
particions | paviment_mosaic_hidraulic | Paviment de mosaic hidràulic | Pavimento de mosaico hidráulico | ElementPredefinit.create(nom_element: "paviment_mosaic_hidraulic", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Paviment de mosaic hidràulic", descripcio_es: "Pavimento de mosaico hidráulico")
particions | paviment_suro | Paviment de suro | Pavimento de corcho | ElementPredefinit.create(nom_element: "paviment_suro", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Paviment de suro", descripcio_es: "Pavimento de corcho")
particions | paviment_ceramica_natural | Paviment de ceràmica natural | Pavimento de cerámica natural | ElementPredefinit.create(nom_element: "paviment_ceramica_natural", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Paviment de ceràmica natural", descripcio_es: "Pavimento de cerámica natural")
particions | paviment_ceramica_esmaltada | Paviment de ceràmica esmaltada | Pavimento de cerámica esmaltada | ElementPredefinit.create(nom_element: "paviment_ceramica_esmaltada", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Paviment de ceràmica esmaltada", descripcio_es: "Pavimento de cerámica esmaltada")
particions | paviment_gres_natural | Paviment de gres natural | Pavimento de gres natural | ElementPredefinit.create(nom_element: "paviment_gres_natural", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Paviment de gres natural", descripcio_es: "Pavimento de gres natural")
particions | paviment_goma | Paviment de goma | Pavimento de goma | ElementPredefinit.create(nom_element: "paviment_goma", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Paviment de goma", descripcio_es: "Pavimento de goma")
particions | paviment_parquet_encolat | Paviment de parquet encolat | Pavimento de parquet encolado | ElementPredefinit.create(nom_element: "paviment_parquet_encolat", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Paviment de parquet encolat", descripcio_es: "Pavimento de parquet encolado")
particions | paviment_parquet_flotant | Paviment de parquet flotant | Pavimento de parquet flotante | ElementPredefinit.create(nom_element: "paviment_parquet_flotant", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Paviment de parquet flotant", descripcio_es: "Pavimento de parquet flotante")
particions | paviment_parquet_llates | Paviment de parquet de llates | Pavimento de parquet de tarima | ElementPredefinit.create(nom_element: "paviment_parquet_llates", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Paviment de parquet de llates", descripcio_es: "Pavimento de parquet de tarima")
particions | paviment_pvc | Paviment de PVC | Pavimento de PVC | ElementPredefinit.create(nom_element: "paviment_pvc", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Paviment de PVC", descripcio_es: "Pavimento de PVC")
particions | paviment_moqueta | Paviment de moqueta | Pavimento de moqueta | ElementPredefinit.create(nom_element: "paviment_moqueta", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Paviment de moqueta", descripcio_es: "Pavimento de moqueta")
particions | paviment_linoleum | Paviment de linòleum | Pavimento de linóleo | ElementPredefinit.create(nom_element: "paviment_linoleum", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Paviment de linòleum", descripcio_es: "Pavimento de linóleo")
particions | porta_bastiment_fusta | Portes amb bastiment de fusta | Puertas con carpintería de madera | ElementPredefinit.create(nom_element: "porta_bastiment_fusta", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Portes amb bastiment de fusta", descripcio_es: "Puertas con carpintería de madera")
particions | porta_bastiment_metalic | Portes amb bastiment metàl·lic | Puertas con carpintería metálica | ElementPredefinit.create(nom_element: "porta_bastiment_metalic", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Portes amb bastiment metàl·lic", descripcio_es: "Puertas con carpintería metálica")
particions | porta_fulla_massissa_fusta | Portes amb fulla massisa de fusta | Puertas con hoja maciza de madera | ElementPredefinit.create(nom_element: "porta_fulla_massissa_fusta", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Portes amb fulla massisa de fusta", descripcio_es: "Puertas con hoja maciza de madera")
particions | porta_fulla_aplacat_fusta | Portes amb fulla d'aplacat de fusta | Puertas con hoja de aplacado de madera | ElementPredefinit.create(nom_element: "porta_fulla_aplacat_fusta", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Portes amb fulla d'aplacat de fusta", descripcio_es: "Puertas con hoja de aplacado de madera")
particions | porta_fulla_vidre | Portes amb fulla de vidre | Puertas con hoja de vidrio | ElementPredefinit.create(nom_element: "porta_fulla_vidre", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Portes amb fulla de vidre", descripcio_es: "Puertas con hoja de vidrio")
particions | porta_fulla_alumini | Portes amb fulla d'alumini | Puertas con hoja de aluminio | ElementPredefinit.create(nom_element: "porta_fulla_alumini", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Portes amb fulla d'alumini", descripcio_es: "Puertas con hoja de aluminio")
particions | porta_fulla_ferro | Portes amb fulla de ferro | Puertas con hoja de hierro | ElementPredefinit.create(nom_element: "porta_fulla_ferro", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Portes amb fulla de ferro", descripcio_es: "Puertas con hoja de hierro")
particions | porta_acabat_pintat | Portes amb acabat pintat | Puertas con acabado pintado | ElementPredefinit.create(nom_element: "porta_acabat_pintat", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Portes amb acabat pintat", descripcio_es: "Puertas con acabado pintado")
particions | porta_acabat_lacat | Portes amb acabat lacat | Puertas con acabado lacado | ElementPredefinit.create(nom_element: "porta_acabat_lacat", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Portes amb acabat lacat", descripcio_es: "Puertas con acabado lacado")
particions | porta_acabat_envernissat | Portes amb acabat envernissat | Puertas con acabado barnizado | ElementPredefinit.create(nom_element: "porta_acabat_envernissat", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Portes amb acabat envernissat", descripcio_es: "Puertas con acabado barnizado")
particions | porta_ferratge_llauto | Portes amb ferratge de llautó | Puertas con herraje de latón | ElementPredefinit.create(nom_element: "porta_ferratge_llauto", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Portes amb ferratge de llautó", descripcio_es: "Puertas con herraje de latón")
particions | porta_ferratge_acer_llautonat | Portes amb ferratge d'acer llautonat | Puertas con herraje de acero latonado | ElementPredefinit.create(nom_element: "porta_ferratge_acer_llautonat", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Portes amb ferratge d'acer llautonat", descripcio_es: "Puertas con herraje de acero latonado")
particions | porta_ferratge_acer_niquelat | Portes amb ferratge d'acer niquelat | Puertas con herraje de acero niquelado | ElementPredefinit.create(nom_element: "porta_ferratge_acer_niquelat", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Portes amb ferratge d'acer niquelat", descripcio_es: "Puertas con herraje de acero niquelado")
particions | porta_ferratge_acer_inoxidable | Portes amb ferratge d'acer inoxidable | Puertas con herraje de acero inoxidable | ElementPredefinit.create(nom_element: "porta_ferratge_acer_inoxidable", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Portes amb ferratge d'acer inoxidable", descripcio_es: "Puertas con herraje de acero inoxidable")
particions | porta_ferratge_alumini | Portes amb ferratge d'alumini | Puertas con herraje de aluminio | ElementPredefinit.create(nom_element: "porta_ferratge_alumini", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Portes amb ferratge d'alumini", descripcio_es: "Puertas con herraje de aluminio")
particions | barana_ferro_forjat | Baranes de ferro forjat | Barandillas de hierro forjado | ElementPredefinit.create(nom_element: "barana_ferro_forjat", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Baranes de ferro forjat", descripcio_es: "Barandillas de hierro forjado")
particions | barana_perfils_acer | Baranes de perfils d'acer | Barandillas de perfiles de acero | ElementPredefinit.create(nom_element: "barana_perfils_acer", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Baranes de perfils d'acer", descripcio_es: "Barandillas de perfiles de acero")
particions | barana_perfils_alumini | Baranes de perfils d'alumini | Barandillas de perfiles de aluminio | ElementPredefinit.create(nom_element: "barana_perfils_alumini", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Baranes de perfils d'alumini", descripcio_es: "Barandillas de perfiles de aluminio")
particions | barana_fusta | Baranes de perfils de fusta | Barandillas de perfiles de madera | ElementPredefinit.create(nom_element: "barana_fusta", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Baranes de perfils de fusta", descripcio_es: "Barandillas de perfiles de madera")
particions | barana_pvc | Baranes de PVC | Barandillas de PVC | ElementPredefinit.create(nom_element: "barana_pvc", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Baranes de PVC", descripcio_es: "Barandillas de PVC")
particions | barana_vidre_laminat | Baranes de vidre laminat | Barandillas de vidrio laminado | ElementPredefinit.create(nom_element: "barana_vidre_laminat", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Baranes de vidre laminat", descripcio_es: "Barandillas de vidrio laminado")
particions | barana_metacrilat | Baranes de metacrilat | Barandillas de metacrilato | ElementPredefinit.create(nom_element: "barana_metacrilat", sistema_element: "particions", descripcio_ca: "Baranes de metacrilat", descripcio_es: "Barandillas de metacrilato")
sanejament | no_sistema_evacuacio | No disposa de sistema d'evacuació | No dispone de sistema de evacuación | ElementPredefinit.create(nom_element: "no_sistema_evacuacio", sistema_element: "sanejament", descripcio_ca: "No disposa de sistema d'evacuació", descripcio_es: " No dispone de sistema de evacuación")
sanejament | si_sistema_evacuacio | Disposa de sistema d'evacuació | Dispone de sistema de evacuación | ElementPredefinit.create(nom_element: "si_sistema_evacuacio", sistema_element: "sanejament", descripcio_ca: "Disposa de sistema d'evacuació", descripcio_es: " Dispone de sistema de evacuación")
sanejament | fosa_septica | Disposa de sistema d'evacuació propi (fossa sèptica, etc.) | Dispone de sistema de evacuación propio (fosa séptica, etc.) | ElementPredefinit.create(nom_element: "fosa_septica", sistema_element: "sanejament", descripcio_ca: "Disposa de sistema d'evacuació propi (fossa sèptica, etc.)", descripcio_es: " Dispone de sistema de evacuación propio (fosa séptica, etc.)")
sanejament | colectors_vistos | Els col·lectors són vistos | Los colectors son vistos | ElementPredefinit.create(nom_element: "colectors_vistos", sistema_element: "sanejament", descripcio_ca: "Els col·lectors són vistos", descripcio_es: " Los colectors son vistos")
sanejament | bomba_elevacio | Disposa de bomba d'elevació | Dispone de bomba de elevación | ElementPredefinit.create(nom_element: "bomba_elevacio", sistema_element: "sanejament", descripcio_ca: "Disposa de bomba d'elevació", descripcio_es: " Dispone de bomba de elevación")
sanejament | separador_greixos | Disposa de separador de greixos i fangs | Dispone de separador de grasas y barros | ElementPredefinit.create(nom_element: "separador_greixos", sistema_element: "sanejament", descripcio_ca: "Disposa de separador de greixos i fangs", descripcio_es: " Dispone de separador de grasas y barros")
sanejament | baixants_vistos | Baixants vistos | Bajantes vistos | ElementPredefinit.create(nom_element: "baixants_vistos", sistema_element: "sanejament", descripcio_ca: "Baixants vistos", descripcio_es: " Bajantes vistos")
sanejament | baixants_encastats | Baixants encastats | Bajantes encastados | ElementPredefinit.create(nom_element: "baixants_encastats", sistema_element: "sanejament", descripcio_ca: "Baixants encastats", descripcio_es: " Bajantes encastados")
sanejament | baixants_ceramics | Baixants ceràmics | Bajantes cerámicos | ElementPredefinit.create(nom_element: "baixants_ceramics", sistema_element: "sanejament", descripcio_ca: "Baixants ceràmics", descripcio_es: " Bajantes cerámicos")
sanejament | baixants_pvc | Baixants de PVC | Bajantes de PVC | ElementPredefinit.create(nom_element: "baixants_pvc", sistema_element: "sanejament", descripcio_ca: "Baixants de PVC", descripcio_es: " Bajantes de PVC")
sanejament | baixants_fibrociment | Baixants de fibrociment | Bajantes de fibrocemento | ElementPredefinit.create(nom_element: "baixants_fibrociment", sistema_element: "sanejament", descripcio_ca: "Baixants de fibrociment", descripcio_es: " Bajantes de fibrocemento")
sanejament | baixants_coure | Baixants de coure | Bajantes de cobre | ElementPredefinit.create(nom_element: "baixants_coure", sistema_element: "sanejament", descripcio_ca: "Baixants de coure", descripcio_es: " Bajantes de cobre")
sanejament | baixants_alumini | Baixants d'alumini | Bajantes de aluminio | ElementPredefinit.create(nom_element: "baixants_alumini", sistema_element: "sanejament", descripcio_ca: "Baixants d'alumini", descripcio_es: " Bajantes de aluminio")
sanejament | baixants_polipropile | Baixants de polipropilè | Bajantes de polipropileno | ElementPredefinit.create(nom_element: "baixants_polipropile", sistema_element: "sanejament", descripcio_ca: "Baixants de polipropilè", descripcio_es: " Bajantes de polipropileno")
sanejament | baixants_zinc | Baixants de zinc | Bajantes de zinc | ElementPredefinit.create(nom_element: "baixants_zinc", sistema_element: "sanejament", descripcio_ca: "Baixants de zinc", descripcio_es: " Bajantes de zinc")
sanejament | colectors_vistos | Col·lectors vistos | Colectores vistos | ElementPredefinit.create(nom_element: "colectors_vistos", sistema_element: "sanejament", descripcio_ca: "Col·lectors vistos", descripcio_es: " Colectores vistos")
sanejament | colectors_soterrats | Col·lectors soterrats | Colectores enterrados | ElementPredefinit.create(nom_element: "colectors_soterrats", sistema_element: "sanejament", descripcio_ca: "Col·lectors soterrats", descripcio_es: " Colectores enterrados")
sanejament | colectors_formigo | Col·lectors de formigó | Colectores de hormigón | ElementPredefinit.create(nom_element: "colectors_formigo", sistema_element: "sanejament", descripcio_ca: "Col·lectors de formigó", descripcio_es: " Colectores de hormigón")
sanejament | colectors_ceramic | Col·lectors ceràmics | Colectores cerámicos | ElementPredefinit.create(nom_element: "colectors_ceramic", sistema_element: "sanejament", descripcio_ca: "Col·lectors ceràmics", descripcio_es: " Colectores cerámicos")
sanejament | colectors_fibrociment | Col·lectors de fibrociment | Colectores de fibrocemento | ElementPredefinit.create(nom_element: "colectors_fibrociment", sistema_element: "sanejament", descripcio_ca: "Col·lectors de fibrociment", descripcio_es: " Colectores de fibrocemento")
sanejament | colectors_pvc | Col·lectors de PVC | Colectores de PVC | ElementPredefinit.create(nom_element: "colectors_pvc", sistema_element: "sanejament", descripcio_ca: "Col·lectors de PVC", descripcio_es: " Colectores de PVC")
aigua | connexio_directa | Disposa de connexió directa a xarxa pública de subministrament d'aigua | Dispone de conexión directa a red pública de suministro de agua | ElementPredefinit.create(nom_element: "connexio_directa", sistema_element: "aigua", descripcio_ca: "Disposa de connexió directa a xarxa pública de subministrament d'aigua", descripcio_es: "Dispone de conexión directa a red pública de suministro de agua")
aigua | connexio_aforament | Disposa de connexió per aforament a xarxa pública de subministrament d'aigua | Dispone de conexión por aforo a red pública de suministro de agua | ElementPredefinit.create(nom_element: "connexio_aforament", sistema_element: "aigua", descripcio_ca: "Disposa de connexió per aforament a xarxa pública de subministrament d'aigua", descripcio_es: "Dispone de conexión por aforo a red pública de suministro de agua")
aigua | captacio_propia | Disposa de captació pròpia (pou, bomba, etc.) | Dispone de captación propia (pozo, bomba, etc.) | ElementPredefinit.create(nom_element: "captacio_propia", sistema_element: "aigua", descripcio_ca: "Disposa de captació pròpia (pou, bomba, etc.)", descripcio_es: "Dispone de captación propia (pozo, bomba, etc.)")
aigua | grup_pressio | Disposa de grup de pressió | Dispone de grupo de presión | ElementPredefinit.create(nom_element: "grup_pressio", sistema_element: "aigua", descripcio_ca: "Disposa de grup de pressió", descripcio_es: "Dispone de grupo de presión")
aigua | comptador_unic | Comptador únic per tot l'edifici | Contador único para todo el edificio | ElementPredefinit.create(nom_element: "comptador_unic", sistema_element: "aigua", descripcio_ca: "Comptador únic per tot l'edifici", descripcio_es: "Contador único para todo el edificio")
aigua | comptadors_individuals_habitatge | Comptadors individuals per habitatge/local | Contadores individuales por vivienda/local | ElementPredefinit.create(nom_element: "comptadors_individuals_habitatge", sistema_element: "aigua", descripcio_ca: "Comptadors individuals per habitatge/local", descripcio_es: "Contadores individuales por vivienda/local")
aigua | comptadors_individuals_centralitzats | Comptadors individuals centralitzats | Contadores individuales centralizados | ElementPredefinit.create(nom_element: "comptadors_individuals_centralitzats", sistema_element: "aigua", descripcio_ca: "Comptadors individuals centralitzats", descripcio_es: "Contadores individuales centralizados")
aigua | muntants_plom | Muntants de plom | Montantes de plomo | ElementPredefinit.create(nom_element: "muntants_plom", sistema_element: "aigua", descripcio_ca: "Muntants de plom", descripcio_es: "Montantes de plomo")
aigua | muntants_ferro | Muntants de ferro | Montantes de hierro | ElementPredefinit.create(nom_element: "muntants_ferro", sistema_element: "aigua", descripcio_ca: "Muntants de ferro", descripcio_es: "Montantes de hierro")
aigua | muntants_coure | Muntants de coure | Montantes de cobre | ElementPredefinit.create(nom_element: "muntants_coure", sistema_element: "aigua", descripcio_ca: "Muntants de coure", descripcio_es: "Montantes de cobre")
aigua | muntants_plastic | Muntants de plàstic | Montantes de plástico | ElementPredefinit.create(nom_element: "muntants_plastic", sistema_element: "aigua", descripcio_ca: "Muntants de plàstic", descripcio_es: "Montantes de plástico")
electricitat | enllumenat_comunitari | Disposa d'enllumenat comunitari | Dispone de alumbrado comunitario | ElementPredefinit.create(nom_element: "enllumenat_comunitari", sistema_element: "electricitat", descripcio_ca: "Disposa d'enllumenat comunitari", descripcio_es: "Dispone de alumbrado comunitario")
electricitat | mes_100k | Potència total instal·lada superior als 100 kW | Potencia total instalada superior a los 100 kW | ElementPredefinit.create(nom_element: "mes_100k", sistema_element: "electricitat", descripcio_ca: "Potència total instal·lada superior als 100 kW", descripcio_es: "Potencia total instalada superior a los 100 kW")
electricitat | connexio_terra | Disposa de connexió a terra | Dispone de conexión a tierra | ElementPredefinit.create(nom_element: "connexio_terra", sistema_element: "electricitat", descripcio_ca: "Disposa de connexió a terra", descripcio_es: "Dispone de conexión a tierra")
electricitat | centre_transformacio | Hi ha un centre de transformació a l'edifici | Hay un centro de transformación en el edificio | ElementPredefinit.create(nom_element: "centre_transformacio", sistema_element: "electricitat", descripcio_ca: "Hi ha un centre de transformació a l'edifici", descripcio_es: "Hay un centro de transformación en el edificio")
electricitat | fotovoltaica | Disposa d'instal·lació solar fotovoltaica | Dispone de instalación solar fotovoltaica | ElementPredefinit.create(nom_element: "fotovoltaica", sistema_element: "electricitat", descripcio_ca: "Disposa d'instal·lació solar fotovoltaica", descripcio_es: "Dispone de instalación solar fotovoltaica")
electricitat | comptador_unic | Comptador únic per tot l'edifici | Contador único para todo el edificio | ElementPredefinit.create(nom_element: "comptador_unic", sistema_element: "electricitat", descripcio_ca: "Comptador únic per tot l'edifici", descripcio_es: "Contador único para todo el edificio")
electricitat | comptadors_individuals_habitatge | Comptadors individuals per habitatge/local | Contadores individuales por vivienda/local | ElementPredefinit.create(nom_element: "comptadors_individuals_habitatge", sistema_element: "electricitat", descripcio_ca: "Comptadors individuals per habitatge/local", descripcio_es: "Contadores individuales por vivienda/local")
electricitat | comptadors_centralitzats | Comptadors individuals centralitzats | Contadores individuales centralizados | ElementPredefinit.create(nom_element: "comptadors_centralitzats", sistema_element: "electricitat", descripcio_ca: "Comptadors individuals centralitzats", descripcio_es: "Contadores individuales centralizados")
climatitzacio | escalfador_pn_menor_24 | Escalfador Pn ≤ 24,4 kW | Calentador Pn ≤ 24,4 kW | ElementPredefinit.create(nom_element: "escalfador_pn_menor_24", sistema_element: "climatitzacio", descripcio_ca: "Escalfador Pn ≤ 24,4 kW", descripcio_es: "Calentador Pn ≤ 24,4 kW")
climatitzacio | escalfador_pn_24_70 | Escalfador 24,4 kW < Pn ≤ 70 kW | Calentador 24,4 kW < Pn ≤ 70 kW | ElementPredefinit.create(nom_element: "escalfador_pn_24_70", sistema_element: "climatitzacio", descripcio_ca: "Escalfador 24,4 kW < Pn ≤ 70 kW", descripcio_es: "Calentador 24,4 kW < Pn ≤ 70 kW")
climatitzacio | escalfador_pn_major_70 | Escalfador Pn > 70 kW | Calentador Pn > 70 kW | ElementPredefinit.create(nom_element: "escalfador_pn_major_70", sistema_element: "climatitzacio", descripcio_ca: "Escalfador Pn > 70 kW", descripcio_es: "Calentador Pn > 70 kW")
climatitzacio | caldera_gas_pn_menor_70 | Caldera a gas Pn ≤ 70 kW | Caldera a gas Pn ≤ 70 kW | ElementPredefinit.create(nom_element: "caldera_gas_pn_menor_70", sistema_element: "climatitzacio", descripcio_ca: "Caldera a gas Pn ≤ 70 kW", descripcio_es: "Caldera a gas Pn ≤ 70 kW")
climatitzacio | caldera_gas_pn_major_70 | Caldera a gas Pn > 70 kW | Caldera a gas Pn > 70 kW | ElementPredefinit.create(nom_element: "caldera_gas_pn_major_70", sistema_element: "climatitzacio", descripcio_ca: "Caldera a gas Pn > 70 kW", descripcio_es: "Caldera a gas Pn > 70 kW")
climatitzacio | caldera_biomassa | Caldera a biomassa | Caldera a biomasa | ElementPredefinit.create(nom_element: "caldera_biomassa", sistema_element: "climatitzacio", descripcio_ca: "Caldera a biomassa", descripcio_es: "Caldera a biomasa")
climatitzacio | caldera_solar_termica | Caldera o escalfador amb instal·lació d’energia solar tèrmica | Caldera o calentador con instalación de energía solar térmica | ElementPredefinit.create(nom_element: "caldera_solar_termica", sistema_element: "climatitzacio", descripcio_ca: "Caldera o escalfador amb instal·lació d’energia solar tèrmica", descripcio_es: "Caldera o calentador con instalación de energía solar térmica")
climatitzacio | altres_pn_menor_70 | Caldera Pn ≤ 70 kW | Caldera Pn ≤ 70 kW | ElementPredefinit.create(nom_element: "altres_pn_menor_70", sistema_element: "climatitzacio", descripcio_ca: "Caldera Pn ≤ 70 kW", descripcio_es: "Caldera Pn ≤ 70 kW")
climatitzacio | altres_pn_major_70 | Caldera Pn > 70 kW | Caldera Pn > 70 kW | ElementPredefinit.create(nom_element: "altres_pn_major_70", sistema_element: "climatitzacio", descripcio_ca: "Caldera Pn > 70 kW", descripcio_es: "Caldera Pn > 70 kW")
climatitzacio | clima_pn_menor_12_autonoms | Sistema de climatització autònom Pn ≤ 12 kW | Sistema de climatización autónomo Pn ≤ 12 kW | ElementPredefinit.create(nom_element: "clima_pn_menor_12_autonoms", sistema_element: "climatitzacio", descripcio_ca: "Sistema de climatització autònom Pn ≤ 12 kW", descripcio_es: "Sistema de climatización autónomo Pn ≤ 12 kW")
climatitzacio | clima_pn_menor_12_torres | Sistema de climatització amb torre de refrigeració Pn ≤ 12 kW | Sistema de climatización con torre de refrigeración Pn ≤ 12 kW | ElementPredefinit.create(nom_element: "clima_pn_menor_12_torres", sistema_element: "climatitzacio", descripcio_ca: "Sistema de climatització amb torre de refrigeració Pn ≤ 12 kW", descripcio_es: "Sistema de climatización con torre de refrigeración Pn ≤ 12 kW ")
climatitzacio | clima_pn_menor_12_recuperador | Sistema de climatització amb recuperació de calor Pn ≤ 12 kW | Sistema de climatización con recuperación de calor Pn ≤ 12 kW | ElementPredefinit.create(nom_element: "clima_pn_menor_12_recuperador", sistema_element: "climatitzacio", descripcio_ca: "Sistema de climatització amb recuperació de calor Pn ≤ 12 kW", descripcio_es: "Sistema de climatización con recuperación de calor Pn ≤ 12 kW")
climatitzacio | clima_pn_12_70_autonoms | Sistema de climatització autònom 12 kW < Pn ≤ 70 kW | Sistema de climatización autónomo 12 kW < Pn ≤ 70 kW | ElementPredefinit.create(nom_element: "clima_pn_12_70_autonoms", sistema_element: "climatitzacio", descripcio_ca: "Sistema de climatització autònom 12 kW < Pn ≤ 70 kW", descripcio_es: "Sistema de climatización autónomo 12 kW < Pn ≤ 70 kW")
climatitzacio | clima_pn_12_70_torres | Sistema de climatització amb torre de refrigeració 12 kW < Pn ≤ 70 kW | Sistema de climatización con torre de refrigeración 12 kW < Pn ≤ 70 kW | ElementPredefinit.create(nom_element: "clima_pn_12_70_torres", sistema_element: "climatitzacio", descripcio_ca: "Sistema de climatització amb torre de refrigeració 12 kW < Pn ≤ 70 kW", descripcio_es: "Sistema de climatización con torre de refrigeración 12 kW < Pn ≤ 70 kW")
climatitzacio | clima_pn_12_70_recuperador | Sistema de climatització amb recuperació de calor 12 kW < Pn ≤ 70 kW | Sistema de climatización con recuperación de calor 12 kW < Pn ≤ 70 kW | ElementPredefinit.create(nom_element: "clima_pn_12_70_recuperador", sistema_element: "climatitzacio", descripcio_ca: "Sistema de climatització amb recuperació de calor 12 kW < Pn ≤ 70 kW", descripcio_es: "Sistema de climatización con recuperación de calor 12 kW < Pn ≤ 70 kW")
climatitzacio | clima_pn_major_70_autonoms | Sistema de climatització autònom Pn > 70 kW | Sistema de climatización autónomo Pn > 70 kW | ElementPredefinit.create(nom_element: "clima_pn_major_70_autonoms", sistema_element: "climatitzacio", descripcio_ca: "Sistema de climatització autònom Pn > 70 kW", descripcio_es: "Sistema de climatización autónomo Pn > 70 kW")
climatitzacio | clima_pn_major_70_torres | Sistema de climatització amb torre de refrigeració Pn > 70 kW | Sistema de climatización con torre de refrigeración Pn > 70 kW | ElementPredefinit.create(nom_element: "clima_pn_major_70_torres", sistema_element: "climatitzacio", descripcio_ca: "Sistema de climatització amb torre de refrigeració Pn > 70 kW", descripcio_es: "Sistema de climatización con torre de refrigeración Pn > 70 kW")
climatitzacio | clima_pn_major_70_recuperador | Sistema de climatització amb recuperació de calor Pn > 70 kW | Sistema de climatización con recuperación de calor Pn > 70 kW | ElementPredefinit.create(nom_element: "clima_pn_major_70_recuperador", sistema_element: "climatitzacio", descripcio_ca: "Sistema de climatització amb recuperació de calor Pn > 70 kW", descripcio_es: "Sistema de climatización con recuperación de calor Pn > 70 kW")
gas | instalacio_gas | Escomesa a xarxa de distribució canalitzada de gas per a ús domèstic | Acometida a red de distribución canalizada de gas para uso doméstico | ElementPredefinit.create(nom_element: "instalacio_gas", sistema_element: "gas", descripcio_ca: "Escomesa a xarxa de distribució canalitzada de gas per a ús domèstic", descripcio_es: "Acometida a red de distribución canalizada de gas para uso doméstico")
gas | diposit_aire_lliure | Dipòsit de gas propà a l'aire lliure | Depósito de gas propano al aire libre | ElementPredefinit.create(nom_element: "diposit_aire_lliure", sistema_element: "gas", descripcio_ca: "Dipòsit de gas propà a l'aire lliure", descripcio_es: "Depósito de gas propano al aire libre")
gas | diposit_enterrat | Dipòsit de gas propà enterrat | Depósito de gas propano enterrado | ElementPredefinit.create(nom_element: "diposit_enterrat", sistema_element: "gas", descripcio_ca: "Dipòsit de gas propà enterrat", descripcio_es: "Depósito de gas propano enterrado")
ventilacio | habitatge_natural_conductes | Natural per conductes | Natural por conductos | ElementPredefinit.create(nom_element: "habitatge_natural_conductes", sistema_element: "ventilacio", descripcio_ca: "Natural per conductes", descripcio_es: "Natural por conductos")
ventilacio | habitatge_natural_obertures | Natural per obertures | Natural por aperturas | ElementPredefinit.create(nom_element: "habitatge_natural_obertures", sistema_element: "ventilacio", descripcio_ca: "Natural per obertures", descripcio_es: "Natural por aperturas")
ventilacio | habitatge_mecanica_conductes | Mecànica per conductes | Mecánica por conductos | ElementPredefinit.create(nom_element: "habitatge_mecanica_conductes", sistema_element: "ventilacio", descripcio_ca: "Mecànica per conductes", descripcio_es: "Mecánica por conductos")
ventilacio | habitatge_mecanica_obertures | Mecànica per obertures | Mecánica por aperturas | ElementPredefinit.create(nom_element: "habitatge_mecanica_obertures", sistema_element: "ventilacio", descripcio_ca: "Mecànica per obertures", descripcio_es: "Mecánica por aperturas")
ventilacio | habitatge_mecanica_control | Mecànica amb sistema de control | Mecánica con sistema de control | ElementPredefinit.create(nom_element: "habitatge_mecanica_control", sistema_element: "ventilacio", descripcio_ca: "Mecànica amb sistema de control", descripcio_es: "Mecánica con sistema de control")
ventilacio | traster_natural_conductes | Natural per conductes | Natural por conductos | ElementPredefinit.create(nom_element: "traster_natural_conductes", sistema_element: "ventilacio", descripcio_ca: "Natural per conductes", descripcio_es: "Natural por conductos")
ventilacio | traster_natural_obertures | Natural per obertures | Natural por aperturas | ElementPredefinit.create(nom_element: "traster_natural_obertures", sistema_element: "ventilacio", descripcio_ca: "Natural per obertures", descripcio_es: "Natural por aperturas")
ventilacio | traster_mecanica_conductes | Mecànica per conductes | Mecánica por conductos | ElementPredefinit.create(nom_element: "traster_mecanica_conductes", sistema_element: "ventilacio", descripcio_ca: "Mecànica per conductes", descripcio_es: "Mecánica por conductos")
ventilacio | traster_mecanica_obertures | Mecànica per obertures | Mecánica por aperturas | ElementPredefinit.create(nom_element: "traster_mecanica_obertures", sistema_element: "ventilacio", descripcio_ca: "Mecànica per obertures", descripcio_es: "Mecánica por aperturas")
ventilacio | traster_mecanica_control | Mecànica amb sistema de control | Mecánica con sistema de control | ElementPredefinit.create(nom_element: "traster_mecanica_control", sistema_element: "ventilacio", descripcio_ca: "Mecànica amb sistema de control", descripcio_es: "Mecánica con sistema de control")
ventilacio | magatzem_natural_conductes | Natural per conductes | Natural por conductos | ElementPredefinit.create(nom_element: "magatzem_natural_conductes", sistema_element: "ventilacio", descripcio_ca: "Natural per conductes", descripcio_es: "Natural por conductos")
ventilacio | magatzem_natural_obertures | Natural per obertures | Natural por aperturas | ElementPredefinit.create(nom_element: "magatzem_natural_obertures", sistema_element: "ventilacio", descripcio_ca: "Natural per obertures", descripcio_es: "Natural por aperturas")
ventilacio | magatzem_mecanica_conductes | Mecànica per conductes | Mecánica por conductos | ElementPredefinit.create(nom_element: "magatzem_mecanica_conductes", sistema_element: "ventilacio", descripcio_ca: "Mecànica per conductes", descripcio_es: "Mecánica por conductos")
ventilacio | magatzem_mecanica_obertures | Mecànica per obertures | Mecánica por aperturas | ElementPredefinit.create(nom_element: "magatzem_mecanica_obertures", sistema_element: "ventilacio", descripcio_ca: "Mecànica per obertures", descripcio_es: "Mecánica por aperturas")
ventilacio | magatzem_mecanica_control | Mecànica amb sistema de control | Mecánica con sistema de control | ElementPredefinit.create(nom_element: "magatzem_mecanica_control", sistema_element: "ventilacio", descripcio_ca: "Mecànica amb sistema de control", descripcio_es: "Mecánica con sistema de control")
ventilacio | garatge_natural_conductes | Natural per conductes | Natural por conductos | ElementPredefinit.create(nom_element: "garatge_natural_conductes", sistema_element: "ventilacio", descripcio_ca: "Natural per conductes", descripcio_es: "Natural por conductos")
ventilacio | garatge_natural_obertures | Natural per obertures | Natural por aperturas | ElementPredefinit.create(nom_element: "garatge_natural_obertures", sistema_element: "ventilacio", descripcio_ca: "Natural per obertures", descripcio_es: "Natural por aperturas")
ventilacio | garatge_mecanica_conductes | Mecànica per conductes | Mecánica por conductos | ElementPredefinit.create(nom_element: "garatge_mecanica_conductes", sistema_element: "ventilacio", descripcio_ca: "Mecànica per conductes", descripcio_es: "Mecánica por conductos")
ventilacio | garatge_mecanica_obertures | Mecànica per obertures | Mecánica por aperturas | ElementPredefinit.create(nom_element: "garatge_mecanica_obertures", sistema_element: "ventilacio", descripcio_ca: "Mecànica per obertures", descripcio_es: "Mecánica por aperturas")
ventilacio | garatge_mecanica_control | Mecànica amb sistema de control | Mecánica con sistema de control | ElementPredefinit.create(nom_element: "garatge_mecanica_control", sistema_element: "ventilacio", descripcio_ca: "Mecànica amb sistema de control", descripcio_es: "Mecánica con sistema de control")
incendis | alarma_automatica | Sistema automàtic de detecció i alarma d’incendis | Sistema automático de detección y alarma de incendios | ElementPredefinit.create(nom_element: "alarma_automatica", sistema_element: "incendis", descripcio_ca: "Sistema automàtic de detecció i alarma d’incendis", descripcio_es: "Sistema automático de detección y alarma de incendios")
incendis | alarma_manual | Sistema manual d’alarma d’incendis | Sistema manual de alarma de incendios | ElementPredefinit.create(nom_element: "alarma_manual", sistema_element: "incendis", descripcio_ca: "Sistema manual d’alarma d’incendis", descripcio_es: "Sistema manual de alarma de incendios")
incendis | extintors | Extintors d’incendis | Extintores de incendios | ElementPredefinit.create(nom_element: "extintors", sistema_element: "incendis", descripcio_ca: "Extintors d’incendis", descripcio_es: "Extintores de incendios")
incendis | abastiment_aigua | Sistema d’abastiment d’aigua contra incendis | Sistema de suministro de agua contra incendios | ElementPredefinit.create(nom_element: "abastiment_aigua", sistema_element: "incendis", descripcio_ca: "Sistema d’abastiment d’aigua contra incendis", descripcio_es: "Sistema de suministro de agua contra incendios")
incendis | bie | Boca d’incendis equipada (BIE) | Boca de incendios equipada (BIE) | ElementPredefinit.create(nom_element: "bie", sistema_element: "incendis", descripcio_ca: "Boca d’incendis equipada (BIE)", descripcio_es: "Boca de incendios equipada (BIE)")
incendis | hidrants | Hidrants | Hidrantes | ElementPredefinit.create(nom_element: "hidrants", sistema_element: "incendis", descripcio_ca: "Hidrants", descripcio_es: "Hidrantes")
incendis | ruixadors | Sistemes fixes d’extinció (ruixadors) | Sistema fijo de extinción (rociadores) | ElementPredefinit.create(nom_element: "ruixadors", sistema_element: "incendis", descripcio_ca: "Sistemes fixes d’extinció (ruixadors)", descripcio_es: "Sistema fijo de extinción (rociadores)")
incendis | columnes_seques | Columnes seques | Columnas secas | ElementPredefinit.create(nom_element: "columnes_seques", sistema_element: "incendis", descripcio_ca: "Columnes seques", descripcio_es: "Columnas secas")
incendis | parallamps | Parallamps | Pararayos | ElementPredefinit.create(nom_element: "parallamps", sistema_element: "incendis", descripcio_ca: "Parallamps", descripcio_es: "Pararayos")
ascensors | habitatge_unifamiliar | L'habitatge disposa d'ascensor | La vivienda dispone de ascensor | ElementPredefinit.create(nom_element: "habitatge_unifamiliar", sistema_element: "ascensors", descripcio_ca: "L'habitatge disposa d'ascensor", descripcio_es: "La vivienda dispone de ascensor")
ascensors | edifici_comunitari | Ascensor en edifici comunitari d’ús residencial de fins a sis parades, amb antiguitat menor de 20 anys | Ascensor en edificio comunitario de uso residencial de hasta seis paradas, con antigüedad menor de 20 años | ElementPredefinit.create(nom_element: "edifici_comunitari", sistema_element: "ascensors", descripcio_ca: "Ascensor en edifici comunitari d’ús residencial de fins a sis parades, amb antiguitat menor de 20 anys", descripcio_es: "Ascensor en edificio comunitario de uso residencial de hasta seis paradas, con antigüedad menor de 20 años")
ascensors | mes_20_plantes | Ascensor instal·lat en edifici de més de 20 habitatges, o amb més de 4 plantes servides | Ascensor instalado en edificios de más de 20 viviendas, o con más de 4 plantas servidas | ElementPredefinit.create(nom_element: "mes_20_plantes", sistema_element: "ascensors", descripcio_ca: "Ascensor instal·lat en edifici de més de 20 habitatges, o amb més de 4 plantes servides", descripcio_es: "Ascensor instalado en edificios de más de 20 viviendas, o con más de 4 plantas servidas")
ascensors | altres | Ascensor | Ascensor | ElementPredefinit.create(nom_element: "altres", sistema_element: "ascensors", descripcio_ca: "Ascensor", descripcio_es: "Ascensor")
telecomunicacions | porter_audio | Porter electrònic amb sistema d'àudio | Portero electrónico con sistema de audio | ElementPredefinit.create(nom_element: "porter_audio", sistema_element: "telecomunicacions", descripcio_ca: "Porter electrònic amb sistema d'àudio", descripcio_es: "Portero electrónico con sistema de audio")
telecomunicacions | porter_video | Porter electrònic amb sistema d'àudio i vídeo | Portero electrónico con sistema de audio y vídeo | ElementPredefinit.create(nom_element: "porter_video", sistema_element: "telecomunicacions", descripcio_ca: "Porter electrònic amb sistema d'àudio i vídeo", descripcio_es: "Portero electrónico con sistema de audio y vídeo")
telecomunicacions | antena_individual | Antena individual i xarxa coaxial | Antena individual y red coaxial | ElementPredefinit.create(nom_element: "antena_individual", sistema_element: "telecomunicacions", descripcio_ca: "Antena individual i xarxa coaxial", descripcio_es: "Antena individual y red coaxial")
telecomunicacions | antena_colectiva | Antena col·lectiva i xarxa coaxial | Antena colectiva y red coaxial | ElementPredefinit.create(nom_element: "antena_colectiva", sistema_element: "telecomunicacions", descripcio_ca: "Antena col·lectiva i xarxa coaxial", descripcio_es: "Antena colectiva y red coaxial")
telecomunicacions | parabolica_individual | Antena parabòlica individual | Antena parabólica individual | ElementPredefinit.create(nom_element: "parabolica_individual", sistema_element: "telecomunicacions", descripcio_ca: "Antena parabòlica individual", descripcio_es: "Antena parabólica individual")
telecomunicacions | parabolica_colectiva | Antena parabòlica col·lectiva | Antena parabólica colectiva | ElementPredefinit.create(nom_element: "parabolica_colectiva", sistema_element: "telecomunicacions", descripcio_ca: "Antena parabòlica col·lectiva", descripcio_es: "Antena parabólica colectiva")
telecomunicacions | telefonia | Instal·lació de telefonia | Instalación de telefonía | ElementPredefinit.create(nom_element: "telefonia", sistema_element: "telecomunicacions", descripcio_ca: "Instal·lació de telefonia", descripcio_es: "Instalación de telefonía")
telecomunicacions | riti | RITI (Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions inferior) | RITI (Recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior) | ElementPredefinit.create(nom_element: "riti", sistema_element: "telecomunicacions", descripcio_ca: "RITI (Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions inferior)", descripcio_es: "RITI (Recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior)")
telecomunicacions | rits | RITS (Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions superior) | RITS (Recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior) | ElementPredefinit.create(nom_element: "rits", sistema_element: "telecomunicacions", descripcio_ca: "RITS (Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions superior)", descripcio_es: "RITS (Recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior)")
telecomunicacions | ritu | RITU (Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions únic) | RITU (Recinto de instalaciones de telecomunicaciones único) | ElementPredefinit.create(nom_element: "ritu", sistema_element: "telecomunicacions", descripcio_ca: "RITU (Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions únic)", descripcio_es: "RITU (Recinto de instalaciones de telecomunicaciones único)")
telecomunicacions | ritm | RITM (Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions únic modular prefabricat) | RITM (Recinto de instalaciones de telecomunicaciones único modular prefabricado) | ElementPredefinit.create(nom_element: "ritm", sistema_element: "telecomunicacions", descripcio_ca: "RITM (Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions únic modular prefabricat)", descripcio_es: "RITM (Recinto de instalaciones de telecomunicaciones único modular prefabricado)")
especials | piscina_estructura_obra | Piscina amb estructura d'obra | Piscina con estructura de obra | ElementPredefinit.create(nom_element: "piscina_estructura_obra", sistema_element: "especials", descripcio_ca: "Piscina amb estructura d'obra", descripcio_es: "Piscina con estructura de obra")
especials | piscina_estructura_composite | Piscina amb estructura de materials composites | Piscina con estructura de materiales composites | ElementPredefinit.create(nom_element: "piscina_estructura_composite", sistema_element: "especials", descripcio_ca: "Piscina amb estructura de materials composites", descripcio_es: "Piscina con estructura de materiales composites")
especials | piscina_estructura_acer | Piscina amb estructura d'acer | Piscina con estructura de acero | ElementPredefinit.create(nom_element: "piscina_estructura_acer", sistema_element: "especials", descripcio_ca: "Piscina amb estructura d'acer", descripcio_es: "Piscina con estructura de acero")
especials | piscina_vores_formigo | Vores prefabricades de formigó | Bordes prefabricados de hormigón | ElementPredefinit.create(nom_element: "piscina_vores_formigo", sistema_element: "especials", descripcio_ca: "Vores prefabricades de formigó", descripcio_es: "Bordes prefabricados de hormigón")
especials | piscina_vores_pedra | Vores de pedra natural | Bordes de piedra natural | ElementPredefinit.create(nom_element: "piscina_vores_pedra", sistema_element: "especials", descripcio_ca: "Vores de pedra natural", descripcio_es: "Bordes de piedra natural")
especials | piscina_ceramica | Revestiment de peces ceràmiques | Revestimiento de piezas cerámicas | ElementPredefinit.create(nom_element: "piscina_ceramica", sistema_element: "especials", descripcio_ca: "Revestiment de peces ceràmiques", descripcio_es: "Revestimiento de piezas cerámicas")
especials | piscina_resines | Revestiment de resines sintètiques | Revestimiento de resinas sintéticas | ElementPredefinit.create(nom_element: "piscina_resines", sistema_element: "especials", descripcio_ca: "Revestiment de resines sintètiques", descripcio_es: "Revestimiento de resinas sintéticas")
especials | piscina_porcellana | Revestiment de porcellana | Revestimiento de porcelana | ElementPredefinit.create(nom_element: "piscina_porcellana", sistema_element: "especials", descripcio_ca: "Revestiment de porcellana", descripcio_es: "Revestimiento de porcelana")
especials | piscina_climatitzacio | Disposa d'instal·lació de climatització | Dispone de instalación de climatización | ElementPredefinit.create(nom_element: "piscina_climatitzacio", sistema_element: "especials", descripcio_ca: "Disposa d'instal·lació de climatització", descripcio_es: "Dispone de instalación de climatización")
especials | piscina_iluminacio | Disposa d'instal·lació d'il·luminació submergida | Dispone de instalación de iluminación sumergida | ElementPredefinit.create(nom_element: "piscina_iluminacio", sistema_element: "especials", descripcio_ca: "Disposa d'instal·lació d'il·luminació submergida", descripcio_es: "Dispone de instalación de iluminación sumergida")
especials | piscina_purificador | Disposa d'instal·lació de purificació d'aigües | Dispone de instalación de purificación de aguas | ElementPredefinit.create(nom_element: "piscina_purificador", sistema_element: "especials", descripcio_ca: "Disposa d'instal·lació de purificació d'aigües", descripcio_es: "Dispone de instalación de purificación de aguas")